1、当导体材料及长度确定之后，如果导体截面越小，则导体的电阻值（   ）。

A、不变    B、越大    C、越小    D、不确定

2、已知电源电动势为30V，电源内阻为2Ω，外接负载电阻为8Ω，则电源端电压为（   ）V。

A、6    B、12    C、20   D、24

3、当线圈中的电流（   ）时，线圈两端产生自感电动势。

A、变化时    B、不变时    C、很大时    D、很小时

4、用右手螺旋定则判定长直载流导线的磁场时，右手握住导线，伸直拇指，大拇指指向电流的方向，则四指环绕的方向为（   ）。

A、电磁力的方向            B、磁场的方向

C、电场的方向              D、电场力的方向

5、在磁感应强度B=0.8T的均匀磁场中，垂直于磁场方向放置一面积S=0.2m2的平面单匝线圈，则穿过线圈的磁通量是（   ）Wb。

A、0.16       B、0.25    C、0.32      D、4

6、低压配电网一般指220V、（   ）电压等级的配电网。

A、3kV     B、110kV     C、400V 　   D、35kV

7、当电压过高时,电动机可能(  )。

A、不能启动                  B、绝缘老化加快

C、反转                      D、倒转

8、用户用的电力变压器一般为无载调压型，其高压绕组一般有(  )的电压分接头，当用电设备电压偏低时，可将变压器电压分接头放在较低档。

A、1±1×2.5%          B、1±2×2.5%

C、1±3×2.5%          D、1±4×2.5%

9、变压器的阻抗电压一般允许有(   )的差值,若差值大而并列运行，可能阻抗电压大的变压器承受负荷偏低，阻抗电压小的变压器承受负荷偏高，影响变压器的经济运行。

A、±10%    B、±15%    C、±20%    D、±25%

10、电压互感器的绝缘方式中油浸式用(   )表示。

A、J    B、G    C、Z    D、C

11、对于三相变压器，额定容量是三相容量之(   )。

A、和    B、差    C、积    D、商

12、非晶态合金铁芯的变压器与同电压等级、同容量硅钢合金铁芯变压器相比，空载损耗要低(   )。

A、70%～80%     B、30%～40%

C、50%～60%     D、60%～70%

13、电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内，负荷功率因数为(   )时,误差的最大限值。

A、0.7    B、0.8    C、0.9    D、额定值

14、电流互感器的一次线圈(   )接入被测电路，二次线圈与测量仪表连接，一、二次线圈极性应正确。

A、串联    B、并联    C、混联    D、互联

15、交流高压真空接触器采用电磁自保持方式时，合闸后自保持过程中电磁合闸绕组与自保持绕组一般处于（    ）状态。

A、串联

B、并联

C、电磁合闸绕组控制电源切断，退出运行

D、串并联

16、VBFN系列真空负荷开关合闸时，真空灭弧室内动、静触头与隔离断口动、静触头的接触顺序是（    ）。

A、真空灭弧室内动、静触头先接触，隔离断口动、静触头后接触。

B、真空灭弧室内动、静触头后接触，隔离断口动、静触头先接触。

C、真空灭弧室内动、静触头和隔离断口动、静触头同时接触。

D、以上答案均不对

17、JCZR2-10JY/D50型交流高压接触器的额定电流为（    ）。

A、2A           B、10A

C、50A          D、100A

18、FZN12-40.5型开关柜的电缆头采用（    ）。

A、热塑电缆头             B、冷塑电缆头

C、可触摸插拔式电缆头     D、干包电缆头

19、GW4-35系列隔离开关一般制成（    ）。

A、单极形式    B、双极形式

C、三极形式    D、多极形式

20、KYN28-10型高压开关柜内的各小室（    ）排气通道。

A、一般不设置

B、设有独立的通向柜顶的

C、一般设置共用的排气通道

D、可根据用户要求确定是否设置

21、GW5-35系列隔离开关适用于（    ）电压等级的电力系统。

A、5kV      B、35kV

C、110kV    D、220kV

22、正常情况下，全变电所停电操作时应（    ）。

A、先拉开电容器支路断路器

B、后拉开电容器支路断路器

C、电容器支路断路器和其它支路断路器同时拉开

D、电容器断路器不需操作

23、城区内的10kV架空配电线路一般多采用（   ）。

A、裸导线、             B、钢绞线

C、绝缘导线             D、架空地线

24、架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下，3～10kV线路不应小于（   ）。

A、2.5m               B、3.0m

C、4.0m               D、5.0m

25、承力接续金具的握着力不应小于该导线、避雷线计算拉断力的（   ）。

A、85%                 B、90%

C、95%                 D、100%

26、两层横担的转角杆，按电源方向先后作上下层安装，且均安装于（   ）。

A、受电侧           B、拉线侧

C、供电侧           D、导线受力反方向侧

27、外部过电压，与气象条件有关，又称为（ ）。

A、气象过电压      B、大气过电压

C、污秽过电压      D、条件过电压

28、在正常情况下，阀型避雷器中（  ）。

A、无电流流过         B、流过工作电流

C、流过工频续流       D、流过冲击续流

29、2000kW及以上大容量的高压电机，普遍采用（ ）代替电流速断保护。

A、过负荷保护     B、低电压保护

C、纵差动保护     D、失步保护

30、下列不属于110KV及以下并联电容器组保护测控装置主要功能的是（ ）。

A、重瓦斯保护      B、低电压保护

C、过电压保护      D、复合电压闭锁方向过流保护

31、110KV及以下线路保护测控装置的线路电压报警为：当重合闸方式为（ ）时，并且线路有流而无压，则延时10秒报线路电压异常。

A、检无压            B、检同期

C、检无压或检同期    D、不检

32、（ ）是指当主保护拒动时，由本电力设备或线路的另一套保护来实现。

A、主保护       B、远后备保护

C、辅助保护     D、近后备保护

33、绝缘罩一般每（   ）进行一次绝缘试验。

A、12个月       B、6个月

C、3个月        D、1个月

34、绝缘棒从结构上可分为工作部分、绝缘部分和（   ）三部分。

A、带电部分      B、接地部分

C、握手部分      D、短路部分

35、在室外高压设备上工作，应在工作地点四周用绳子做好围栏，在围栏上悬挂（   ）。

A、禁止合闸，线路有人工作      B、在此工作

C、禁止攀登，高压危险          D、止步，高压危险

36、执行工作票时，如工作未按时完成，应由（   ）向值班负责人申请办理延期手续。

A、工作许可人      B、工作票签发人

C、工作负责人      D、工作班成员

37、由于电流的热效应、化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害称为（   ）。

A、电弧     B、触电

C、电击     D、电伤

38、当人手触及带电外壳发生触电时，此时作用于人体的电压是（   ）。

A、线电压       B、相电压

C、跨步电压     D、接触电压

39、IT系统是指电源中性点不接地或经足够大阻抗（约1000Ω）接地，电气设备的外露可导电部分经各自的(    )分别直接接地的三相三线制低压配电系统

A、保护线PE      B、中性线N

C、PEN线         D、相线

40、下列（   ）属于基本安全用具。

A、绝缘棒、绝缘夹钳           B、绝缘手套、绝缘靴

C、携带型接地线、临时遮栏     D、绝缘垫、绝缘站台

1、电场中某点的电位等于电子在该点所具有的电位能。（   ）

2、频率为50Hz的交流电，其周期是0.02s。（   ）

3、铁磁性物质的相对导磁率略大于1。（   ）

4、对于感性负载电路，可以通过无功补偿将电路的功率因数cosφ提高到等于1，电路仍能够正常运行。（   ）

5、三相系统中发生的短路有 4 种基本类型：三相短路，两相短路，单相接地短路和两相接地短路。（   ）

6、负荷开关是用来接通和分断小容量的配电线路和负荷，它只有简单的灭弧装置，常与高压熔断器配合使用，电路发生短路故障时由高压熔断器切断短路电流。（   ）

7、若中断供电将影响重要用电单位的正常工作，则称为二类负荷。（   ）

8、卷铁芯变压器总空载电流仅为叠装式的20%～30%，适用于630kVA及以下变压器。（   ）

9、变压器的温度与周围环境温度的差称为温升。（   ）

10、若电网电压小于变压器分接头电压，对变压器本身无任何损害，仅使变压器的输出功率略有降低。（   ）

11、变压器运行巡视应检查绝缘套管是否清洁、有无破损裂纹和放电烧伤痕迹。（   ）

12、变压器可以在绝缘及寿命不受影响的前提下，在负载高峰及冬季时可适当过负载运行。（   ）

13、在巡视检查时，六氟化硫（SF6）断路器的引线连接部位应无过热现象，引线弛度适中。(    )

14、RGC型开关柜中三工位开关的三个工作位置是关合、隔离、接地。(    )

15、高压熔断器熔丝（熔体）中间焊有小铜球。(    )

16、ZN4-10/600型断路器是额定电压为10kV的户内型真空断路器。(    )

17、电力系统无功补偿一般采用移相（并联）电容器。(    )

18、液压操作机构的优点之一是动作速度不受温度影响。(    )

19、FL(R)N36-12D型负荷开关设置的透明观察孔可方便地检查动触头所在位置。(    )

20、杆塔基础施工时，在地面上应留有300mm高的防沉土台。（   ）

21、杆塔主要是用来支撑导线、地线和其他附件。（   ）

22、配电线路特别是农村配电线路基本以架空电力线路为主。（   ）

23、跨越杆塔一般用于线路跨越公路、铁路、河流、山谷、电力线、通讯线等交叉跨越的地方。（   ）

24、保护间隙是最简单、最经济的防雷设备，它结构十分简单，维护也方便。（ ）

25、接地电阻应愈小愈好，年平均雷暴日在40以上的地区，其接地电阻不应超过100Ω。（ ）

26、堵转属于高压电动机的故障。（  ）

27、相对编号的常用格式是设备编号-接线端子号。（  ）

28、瓦斯保护的主要元件为气体继电器，将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中，并要注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧。（  ）

29、继电保护中符号KT表示时间继电器。（  ）

30、 “禁止合闸，有人工作！”属于禁止类标示牌。（   ）

31、人体触电方式有直接接触触电、间接接触触电。（   ）

32、所有工作人员（包括工作负责人）不许单独留在室外变、配电所高压设备区内，以免发生以外触电或电弧灼伤事故。（   ）

33、工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项，然后分别在工作票分别确认、签名，工作班组方可开始工作。（   ）

34、我国规定的交流安全电压为220V、42V、36V、12V。（   ）

35、当验明设备确己无电压后，应立即将检修设备三相短路并接地。（   ）

36、一张倒闸操作票只准填写一个操作任务。（   ）

1、在多个电阻并联构成的电路中，以下说法正确的有（     ）。

A、电路的端电压等于各并联支路的端电压之和

B、电路总电阻的倒数等于各并联支路电阻的倒数之和

C、电路的总功率等于各并联支路的功率之和

D、电路的总功率等于各并联支路的功率

2、以下有关电源端电压的说法正确的有（     ）。

A、电源端电压表示电场力在外电路将单位正电荷由低电位移向高电位时所做的功

B、当电路断开时，电源端电压在数值上小于电源电动势

C、电源端电压表示电场力在外电路将单位正电荷由高电位移向低电位时所做的功

D、当电路断开时，电源端电压在数值上等于电源电动势

3、架空电力线路的巡视可分为（   ）。

A、定期巡视             B、特殊巡视

C、故障巡视             D、夜间巡视

E、登杆塔巡视           F、监察巡视

4、运行中的电压互感器出现（   ）故障时，应立即退出运行。

A、瓷套管破裂、严重放电

B、高压线圈的绝缘击穿、冒烟、发出焦臭味

C、电压互感器内部有放电声及其他噪声，线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象

D、漏油严重，油标管中看不见油面

5、电气工作实物交接是指具体实物，如(   )等物件要交接清楚。

A、工作票和操作票       B、通知

C、文件                 D、仪器仪表

E、工具                 F、运行设备

6、下列属于电气设备不正常运行状态的是（  ）。

A、过电压        B、单相断线

C、两相短路      D、系统振荡

7、六氟化硫（SF6）断路器具有（    ）等优点。

A、体积小        B、价格低

C、灭弧性能强    D、不自燃

8、大型电力系统主要是技术经济上具有的优点包括（   ）。

A、提高了供电可靠性        B、减少系统的备用容量

C、调整峰谷曲线            D、提高了供电质量

1、高压成套配电装置按电气主结线的要求将各个单元的（    ）等一次及保护控制、测量等设备装配在一个整体柜内。

A、断路器           B、隔离开关

C、电流互感器       D、电压互感器

2、某变电站避雷针架设高度为36m，则该避雷针在30m的高度的保护半径是（  ）。

A、5m    B、5.5m    C、8m    D、8.5m