一,单选题:

1、磁场强度的单位1奥斯特=(   ) 安／米。

A、40       B、60       C、80        D、100

2、在直流电路中，电容元件的容抗值（   ）。

A、小于零    B、等于零    C、大于零    D、无穷大

3、在纯电阻的交流电路中，电路的有功功率等于电路（  ）乘以电压的有效值。

A、电流的有效值      B、电阻的平方

C、电阻              D、以上答案皆不对

4、当两个同性带电物体互相靠近时，它们之间就会（   ）。

A、互相吸引      B、互相排斥

C、无作用力      D、不能确定

5、当电路断开时，电源端电压在数值上（   ）电源电动势。

A、大于    B、等于    C、小于    D、远小于

6、供电电压允许偏差规定，10kV及以下三相供电的，电压允许偏差为额定电压的为（   ）。

A、±4%      B、±5%        C、±6%    D、±7%

7、高压断路器具有断合正常负荷电流和切断（   ）的功能，具有完善的灭弧装置。

A、开路电流         B、瞬时电流

C、短路电流         D、励磁电流

8、用户用的电力变压器一般为无载调压型，其高压绕组一般有(  )的电压分接头，当用电设备电压偏低时，可将变压器电压分接头放在较低档。

A、1±1×2.5%          B、1±2×2.5%

C、1±3×2.5%          D、1±4×2.5%

9、(   )连接的变压器，其零序阻抗比YynO连接的变压器的零序阻抗要小得多。

A、Dyn10    B、Dyn11    C、Dyn12    D、Dyn13

10、对电压互感器的准确度，1、3、3P、(   )级一般用于保护。

A、4P    B、4.5P    C、5P    D、5.5P

11、三相变压器的一次和二次绕组采用不同的连接方法时，会使一，二次线电压有不同的(   )关系。

A、数量    B、质量    C、方向    D、相位

12、变压器内部主要绝缘材料有变压器油、(   )、电缆纸、皱纹纸等。

A、套管           B、冷却器

C、绝缘纸板       D、瓦斯继电器

13、从变压器绕组中抽出分接以供调压的电路，称为(   )。

A、调频电路      B、调压电路

C、调流电路      D、调功电路

14、变压器的铁芯是（   ）部分。

A、磁路    B、电路    C、开路    D、短路

15、电弧电流的本质是（    ）。

A、分子导电        B、离子导电

C、原子导电        D、以上答案皆不对

16、FN5-10负荷开关分闸过程中，主触头分离后至一定位置，动、静弧触头（    ）。

A、不再分离    B、以慢速分离

C、迅速分离    D、匀速分离

17、VBFN系列真空负荷开关关、合电路时，电弧在（    ）内熄灭。

A、隔离断口

B、真空灭弧室与母线连接点

C、真空灭弧室

D、绝缘罩

18、GW5-35系列隔离开关由于传动伞齿轮在金属罩内，不受雨雪侵蚀，所以（    ）。

A、不需维护保养

B、不受操作机构控制

C、转动比较灵活

D、检修方便

19、交流高压真空接触器-熔断器组合电器当一相或多相熔断器熔断时在（    ）作用下，可实现自动分闸。

A、熔断器撞击器     B、电动力

C、继电保护         D、操作机构

20、SN4-10/600断路器的额定电压是（    ）。

A、4kV    B、600kV

C、10kV   D、20kV

21、隔离开关一般可拉、合110kV容量为（    ）及以下空载变压器。

A、1000kVA    B、2000kVA

C、3150kVA    D、4000kVA

22、RN1高压熔断器的一端装设有（    ）。

A、电压指示器           B、电流指示器

C、熔丝熔断指示器       D、失压指示器

23、铝及钢芯铝绞线在事故情况下运行的最高温度不得超过（   ）。

A、40℃             B、65℃

C、70℃             D、90℃

24、10～35kV单回架空线路的导线，一般采用（   ）。

A、三角排列或水平排列         B、垂直排列

C、三角、水平混合排列         D、任意排列

25、电力电缆中，屏蔽层用来消除导体表面的不光滑所引起导体表面电场强度的增加，（   ）。

A、使绝缘层和电缆导体有较好的接触

B、使保护层和电缆导体有较好的接触

C、使线芯和电缆导体有较好的接触

D、使绝缘层和电缆外壳有较好的接触

26、绝缘子的材质一般为（   ）。

A、铜                    B、玻璃、电瓷

C、铸钢                  D、铝

27、雷季经常运行的进出线路2条时，10kV避雷器与变压器的最大电气距离是（  ）m。

A、23            B、25

C、20            D、15

28、在土壤电阻率不大于100Ω·m的地区，独立避雷针接地电阻不宜超过（  ）。

A、10Ω      B、15Ω      C、20Ω      D、30Ω

29、110KV及以下线路保护测控装置，电压恢复正常后装置延时（ ）自动把PT断线报警返回。

A、1s      B、1.25s       C、1.5s      D、2s

30、电力线路过电流保护的动作电流按躲过（ ）整定。

A、最大短路电流    B、最小短路电流

C、正常负荷电流    D、最大负荷电流

31、重瓦斯动作后，跳开变压器（ ）断路器。

A、高压侧    B、各侧    C、低压侧    D、主电源侧

32、油浸式变压器容量在（  ）kVA及以上，应装设瓦斯保护。

A、400    B、800    C、1000    D、2000

33、在高压电气设备上进行清扫、检查等工作时，需要全部停电或部分停电时应填用（   ）。

A、第一种工作票       B、第二种工作票

C、口头指令           D、倒闸操作票

34、在转移工作地点时，(   )应向工作人员交代带电范围、安全措施和注意事项。

A、工作许可人        B、工作票签发人

C、运行值班人员      D、工作负责人

35、热备用状态指设备的（   ），只要开关合上，就能送电。

A、刀闸已合上，开关未合     B、开关未合

C、刀闸已合上               D、刀闸未合上，开关未合

36、行灯的电压不应超过(   )

A、42V      B、36V

C、24V      D、12V

37、绝缘棒一般每（   ）检查一次，检查有无裂纹、机械损伤、绝缘层破坏等。

A、1个月       B、2个月

C、3个月       D、6个月

38、（   ）应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善，是否符合现场条件，并负责落实施工现场的安全措施。

A、工作负责人       B、工作许可人

C、工作票签发人     D、工作班成员

39、在运行中，（   ）和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因。

A、电流的热量      B、电压高低

C、环境温度        D、干燥天气

40、室内电气装置或设备发生火灾时应尽快(   )，并及时正确选用灭火器进行扑救。

A、拉掉开关切断电源      B、拉开开关

C、迅速灭火              D、控制火灾

二,判断题：

1、并联电路的各支路对总电流有分流作用。（   ）

2、电路中任意两点间电位的差值称为电压。（   ）

3、判断导体内的感应电动势的方向时，应使用右手定则。（   ）

4、电流表的量程应等于被测电路中实际电流的数值。（   ）

5、在供电要求中，对一类负荷中的特别重要负荷，除由两个独立电源供电外，还应增设应急电源，并可以将其他负荷接入应急供电系统。（   ）

6、发生短路时，电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态，一般需3～5分。（   ）

7、以煤、石油、天然气等作为燃料，燃料燃烧时的化学能转换为热能，然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能，并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能，这种发电厂称火力发电厂。（   ）

8、电流互感器运行前应按电气试验规程，进行全面试验并应合格。（   ）

9、当变压器二次绕组短路，一次绕组施加额定频率的额定电压时，一次绕组中所流过的电流称空载电流 ，变压器空载合闸时有较大的冲击电流。（   ）

10、当变压器的温度达到稳定时的温升时称为稳定温升。（   ）

11、吊箱壳式油箱，多用于6300kVA及以下的变压器，其箱沿设在顶部，箱盖是平的，由于变压器容量小，所以重量轻，检修时易将器身吊起。（   ）

12、当电力系统或用户变电站发生事故时，为保证对重要设备的连续供电，允许变压器短时过负载的能力称为事故过负载能力。（   ）

13、高分断能力高压熔断器具有开断短路电流能力强的优点。(    )

14、在开关电器中，采用加快触头之间的分离速度等措施，使电弧长度迅速增长，电弧表面积迅速加大，加速电弧熄灭。(    )

15、正常情况下，当系统电压偏低时，也可投入高压电容器组。(    )

16、KYN28-10开关柜在断路器处于合闸状态时，断路器小车不能由定位状态转变为移动状态。(    )

17、GN30-12D型隔离开关为户外型带接地刀闸隔离开关。(    )

18、高压电容器一般设有出线套管和进线套管。(    )

19、真空灭弧室内屏蔽筒的作用之一是降低弧隙击穿电压。(    )

20、架空线路终端杆塔不应向导线侧倾斜。（   ）

21、杆塔基础是将杆塔固定于地下，以保证杆塔不发生倾斜或倒塌。（   ）

22、从地区变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路，称为输电线路。（   ）

23、一般地区的特大荷载的终端、耐张、大转角、大跨越等采用铁塔。（   ）

24、在过电压作用过去后，阀型避雷器中流过雷电流。（ ）

25、管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。（ ）

26、电流互感器供给操作电源，可以作为合闸用。（  ）

27、中间继电器用于增加触点数量和触点容量，具有动合接点和动断接点。（  ）

28、开关事故分合次数统计及事件SOE不属于站用变保护测控装置在测控方面的主要功能。（  ）

29、在展开图中，各继电器的线圈和触点分开，分别画在它们各自所属的回路中，并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。（  ）

30、绝缘手套由特种橡胶制成，以保证足够的绝缘性。（   ）

31、安装剩余电流动作保护器的各支路应有各自的专用零线，以免引起保护器误动作。（   ）

32、“禁止合闸，有人工作！”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上，防止运行人员误合断路器和隔离开关。（   ）

33、在邻近可能误登的其他鉄构架上，应悬挂“禁止攀登，高压危险！”的标示牌。（   ）

34、电气设备的金属外壳，不应该带电，由于内部绝缘老化，造成击穿碰壳,造成电气设备金属外壳带电；人若碰到带电外壳，就会发生触电事故，这种触电称为接触电压触电。（   ）

35、拆除临时接地线的顺序是先拆导体端，后拆接地端。（   ）

36、只有在完全切断电源后才可用水灭火。（   ）

三，多选题：

1、运行中隔离开关刀闸部分巡视检查时，应检查（    ）等项目。

A、三相动触头位置与运行状态相符

B、分闸时三相动触头应在同一平面，角度一致

C、合闸时动、静触头接触良好，三相接触面一致

D、灭弧装置完好无损

2、内部过电压与（  ）等多种因素有关。

A、各项参数       B、是否有雷电

C、风速           D、停送电操作

3、倒闸操作前准备工作由操作人员准备好必要的合格的(   )。

A、标示牌         B、操作工具

C、安全用具       D、工作票

4、以下有关电阻的说法正确的有（   ）。

A、导体对电流的阻力小，表明它的导电能力强

B、导体对电流的阻力大，表示它的导电能力强

C、电阻用字母R表示，单位是欧姆

D、电阻的表达式为：R=ρS/L

5、BFN2系列压气式负荷开关可用于（    ）等场所。

A、供电部门大型变电站出线    B、城网终端变电站

C、农网终端变电站            D、箱式变电站

6、下列(   )造成的触电称之为直接接触触电。

A、人体直接碰到带电导体

B、离高压带电体距离太近造成对人体放电

C、跨步电压触电

D、接触电压触电

7、在山地和坡地，应考虑（   ）对避雷针降低保护范围的作用，其保护范围应适当缩小。

A、地形       B、地质

C、气象       D、雷电活动的复杂性

8、低压电网的配电制及保护方式分为（     ）三类。

A、IT     B、TT

C、TN     D、TN－C

四，案例分析：

1、对于变压器巡视检查，注意事项有（   ）。

A、检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象，以及油标管内的油色

B、检查变压器上层油温，正常时一般应在85以下，对强迫油循环水冷或风冷的变压器为75

C、检查变压器的响声，正常时为均匀的嗡嗡声

D、检查绝缘套管是否清洁、有无破损裂纹和放电烧伤痕迹

E、检查母线及接线端子等连接点的接触是否良好

F、检查变压器的响声，正常时为均匀的水沸声

2、有一额定值为220V、1500W的电阻炉，接在220V的交流电源上，则电阻炉被连续使用4个小时所消耗的电能为（  ）kWh。

A、3         B、4.5         C、6        D、7.5