一、单选题

1、在电阻并联的电路中，电路总电阻的倒数等于（   ）。

A、各并联支路电阻的最大值

B、各并联支路电阻

C、各并联支路电阻之和

D、各并联支路电阻的倒数之和

2、在(   )中，电动势、电压、电流的大小和方向都不随时间的改变而变化。

A、直流电路         B、脉动直流电路

C、脉冲电路         D、交流电路

3、电导的单位符号是（   ）。

A、Ω    B、S    C、A    D、V

4、已知导线中的电流密度为10A/mm2 ，导线中流过的电流为200A，则该导线的横截面积为（   ）。

A、2mm2    B、20mm2    C、200mm2    D、2000mm2

5、已知一段电路消耗的电功率为10W，通过该段电路的电流为4A，则该段电路两端的电压为（   ）V。

A、10    B、4    C、0.4     D、2.5

6、变、配电所主要由（   ）、配电装置及测量、控制系统等部分构成，是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节。

A、主变压器        B、发电厂

C、输电线路        D、配电线路

7、当单电源变电所的高压为（   ）接线，低压为单母线接线方式，只要线路或变压器及变压器低压侧任何一元件发生故障或检修，整个变电所都将停电，母线故障或检修，整个变电所也要停电。

A、线路--变压器组          B、双母线接线

C、单母线分段接线          D、单母线接线

8、（   ）是由于核燃料在反应堆内产生核裂变，释放出大量热能，由冷却剂(水或气体)带出，在蒸发器中将水加热为蒸汽，用高温高压蒸汽推动汽轮机，再带动发电机发电。

A、风力电站              B、火力发电厂

C、水力发电厂            D、核能发电厂

9、当变压器二次侧短路，其从电源吸取的功率为(   )。

A、短路损耗    B、开路损耗

C、铜损        D、铁损

10、从变压器绕组中抽出分接以供调压的电路，称为(   )。

A、调频电路      B、调压电路

C、调流电路      D、调功电路

11、Yyno 表示三相变压器一次绕组和二次绕组的绕向相同，线端标号一致，而且一、二次绕组对应的相电势是(   )的。

A、同相          B、反相

C、相差90     D、相差270

12、对于时钟表示法,通常把一次绕组线电压相量作为时钟的长针，将长针固定在(   )点上，三相变压器二次绕组对应线电压相量作为时钟短针，看短针指在几点钟的位置上，就以此钟点作为该接线组的代号。

A、10 　 B、11 　 C、12　  D、1

13、变压器油本身绝缘强度比空气(   )，所以油箱内充满油后，可提高变压器的绝缘强度。

A、大    B、小    C、时大时小    D、比较小

14、(   )能说明变压器二次电压变化的程度大小，是衡量变压器供电质量好坏的数据。

A、电压波形    B、电压相位

C、电压幅值    D、电压调整率

15、隔离开关采用操作机构进行操作，便于在隔离开关与（    ）安装防误操作闭锁机构。

A、母线之间          B、断路器之间

C、与测量仪表之间    D、母线与断路器之间

16、巡视检查断路器时，应检查引线的连接部位（    ）。

A、结线正确      B、接触良好，无过热现象

C、无过电压      D、连接工艺

17、RW4-10型熔断器在熔丝熔断时，消弧管产生的大量气体与电弧形成（    ）的方式。

A、纵吹灭弧

B、横吹灭弧

C、将电弧分割成多段电弧灭弧

D、电弧与固体介质接触灭弧

18、JCZR2-10JY/D50型交流高压接触器采用的自保持方式一般为（    ）。

A、机械自保持       B、电磁自保持

C、磁力自保持       D、液压自保持

19、RXW-35型熔断器按工作特性分类为（    ）熔断器。

A、非限流式       B、限流式

C、喷射式         D、压气式

20、FL(R)N36-12D型负荷开关分闸时，电弧在（    ）磁场作用下产生旋转拉长。

A、电磁铁          B、永磁体

C、灭弧线圈        D、电弧电流产生的

21、高分断能力高压熔断器的特点之一是分断（    ）的能力强。

A、负荷电流        B、短路电流

C、过负荷电流      D、变压器空载电流

22、断路器在故障分闸时拒动，造成越级分闸，在恢复系统送电前，应将发生拒动的断路器（    ）。

A、手动分闸

B、手动合闸

C、脱离系统并保持原状

D、手动分闸并检查断路器本身是否有故障

23、线路运行中，预应力钢筋混凝土杆（   ）。

A、横向裂纹不宜超过1/3周长

B、裂纹宽度不宜大于0.5mm

C、不允许有裂纹

D、裂纹宽度不宜大于0.1mm

24、加强型钢芯铝绞线多用于（   ）。

A、大跨越地段或对机械强度要求很高的线路

B、平原地区且气象条件较好的高压线路中

C、110kV及以上的输电线路上

D、架空地线、接地引下线及杆塔的拉线

25、电力电缆线路与架空电力线路相比有如下缺点（   ）。

A、占用地上空间大   B、引出分支线路比较困难

C、维护工作量大     D、供电可靠性低

26、一般情况下，直线杆横担和杆顶支架装在（   ）。

A、受电侧           B、拉线侧

C、供电侧           D、导线受力反方向侧

27、云中的水滴受强烈气流的摩擦产生电荷，而且小水滴带（ ）。

A、正电      B、负电      C、静电      D、感应电

28、架空线路装设自动重合闸装置后，可以（  ）。

A、提高耐雷水平           B、提高供电可靠性

C、降低杆塔接地电阻       D、降低跳闸率

29、下列（ ）表示时间继电器。

A、KA    B、KS    C、KT    D、KM

30、主保护是指满足系统稳定和设备安全要求，能以最快速度（ ）地切除被保护元件故障的保护。

A、灵敏     B、快速     C、有选择    D、可靠

31、下列不属于变压器的油箱内故障的有（ ）。

A、内部绕组相间短路

B、直接接地系统侧绕组的接地短路

C、内部绕组匝间短路

D、油箱漏油造成油面降低

32、（ ），只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时，变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。

A、交流电压供给操作电源    B、变流器供给操作电源

C、直流操作电源            D、照明电源

33、（   ）应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善，是否符合现场条件，并负责落实施工现场的安全措施。

A、工作负责人       B、工作许可人

C、工作票签发人     D、工作班成员

34、检修设备停电，除了必须把各方面的电源完全断开，还必须拉开(     )，使各方面至少有一个明显的断开点。

A、断路器       B、SF6断路器

C、隔离开关     D、真空断路器

35、倒闸操作票由（   ）填写。

A、操作人       B、监护人

C、许可人       D、签发人

36、我国规定的交流安全电压为（   ）。

A、220V、42V、36V、12V      B、380V、42V、36V、12V

C、42V、36V、12V、6V        D、220V、36V、12V、6V

37、（   ）没有绝缘性能，主要用于防止停电检修时事故的发生。

A、一般防护安全用具      B、基本安全用具

C、绝缘安全用具          D、辅助安全用具

38、中性点接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性（   ）。

A、大      B、小

C、相等    D、不确定

39、安全用具的技术性能必须符合规定，选用安全用具必须符合（   ）规定。

A、工作电压       B、相电线

C、线电压         D、安全电压

40、接触电压触电属于（   ）。

A、单相触电     B、间接接触触电

C、两相触电     D、跨步电压触电

二、判断题

1、导体的电阻大小与温度变化无关，在不同温度时，同一导体的电阻相同。（   ）

2、交流电路中的阻抗包括电阻和电抗，而电抗又分为感抗和容抗。（   ）

3、全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势成反比,与整个电路的电阻成正比。（   ）

4、部分电路欧姆定律表明,当电阻一定时,通过电阻的电流与电阻两端的电压成反比。（   ）

5、为了保证电压质量合乎标准，往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。（   ）

6、谐波电流通过交流电动机，不仅会使电动机的铁芯损耗明显增加，绝缘介质老化加速，缩短使用寿命，而且还会使电动机转子发生振动现象，严重影响机械加工的产品质量。（   ）

7、在中性点非直接接地的电力系统中，短路故障主要是单相接地短路。（   ）

8、容量在630kVA及以上的变压器，且无人值班的，每周应巡视检查一次，容量在630kVA以下的变压器，可适当延长巡视周期，但变压器在每次合闸前及拉闸后都应检查一次。（   ）

9、变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的，电压低的容量较大，电压高的容量较小。（   ）

10、电压互感器运行巡视应检查电压互感器内部是否有异常，有无焦臭味。（   ）

11、电流互感器一次侧带电时，允许二次线圈开路，在二次回路中允许装设熔断器或隔离开关。（   ）

12、电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地，在绕组绝缘损坏时，二次绕组对地电压不会升高，以保证人身和设备安全。（   ）

13、PRW10-12F型熔断器可以分、合短路电流。(    )

14、高压电容器应在额定电压下运行，当长期运行电压超过额定电压的1.1倍时，应立即停运。(    )

15、电路中负荷为电感性负载时，恢复电压不等于电源电压，有利于电弧熄灭。(    )

16、GW5-35系列隔离开关在合闸操作时，两个支柱绝缘子以不同速度转动。(    )

17、对断路器的运行维护中，雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。(    )

18、高压成套装置的防误分、合断路器；防带电挂接地线或合接地刀闸；防带接地线（或接地刀闸）合断路器的闭锁功能属于“五防”联锁功能。(    )

19、在断路器的运行维护中，六氟化硫（SF6）断路器不需要每日定时记录六氟化硫（SF6）气体的压力和温度。(    )

20、架空线路中的耐张杆塔用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及的范围。（   ）

21、聚乙烯绝缘电缆允许长期最高工作温度为90℃。（   ）

22、悬垂线夹用于直线杆塔上固定导线及耐张转角杆塔固定跳线。（   ）

23、棒式绝缘子一般只能用在一些受力比较小的承力杆，且不宜用于跨越公路、铁路、航道或市中心区域等重要地区的线路。（   ）

24、过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。（ ）

25、金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压高、通流量大等。（ ）

26、在实际使用中，广泛采用归总式原理图。（  ）

27、2000kW及以上大容量的高压电机，普遍采用失步保护代替电流速断保护。（  ）

28、零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。（  ）

29、在靠近线路末端附近发生短路故障时，过电流保护能正确反映。（  ）

30、低压电网的配电制及保护方式分为IT、TT、TN三类。（   ）

31、遮栏分为栅遮栏、绝缘挡板和标示牌三种。（   ）

32、当人体电阻一定时，作用于人体的电压越高，流过人体的电流就越大，这样就越危险。（   ）

33、绝缘棒应存放在潮湿的地方，靠墙放好。（   ）

34、人体触电时，人体电阻越小，流过人体的电流就越大，也就越危险。（   ）

35、万一发生电气火灾时，必须迅速向领导汇报，以便采取措施，扑灭电气火灾。（   ）

36、 “禁止合闸，有人工作！”属于禁止类标示牌。（   ）

三、多选题

1、人体皮肤表面电阻。随皮肤表面的(    )等而变化。

A、干湿程度          B、有无破伤

C、接触的电压大小    D、身体状况

2、下列低压线路终端的保护描述正确的有（   ）。

A、重要用户，最好采用电缆供电并将电缆金属外皮接地

B、重要性较低的用户，采用全部架空线供电，在进户处装设一组低压阀型避雷器或保护间隙，并与绝缘子铁脚一起接地

C、一般用户，将进户处绝缘子铁脚接地

D、少雷区，接户线的绝缘子铁脚可不接地

3、RGCF型负荷开关-熔断器单元开关柜中标准单元配置的一次设备有（    ）等。

A、断路器    B、负荷开关

C、熔断器    D、接地开关

4、拉线的巡视检查内容（   ）。

A、拉线有无锈蚀、松弛、断股和张力分配不均等现象

B、水平拉线对地距离是否符合要求

C、拉线有无歪斜，紧固螺丝是否松动，扎线有无松、断

D、拉线是否妨碍交通或被车碰撞

E、拉线棒、抱箍等金具有无变形、锈蚀

F、拉线固定是否牢固，拉线基础周围土壤有无突起、沉陷、缺土等现象

5、互感器停用注意事项包括（   ）。

A、停用电压互感器，应将有关保护和自动装置停用，以免造成装置失压误动作

B、为防止电压互感器反充电，停用时应将二次侧保险取下，再拉开一次侧隔离开关

C、停用的电压互感器，在带电前应进行试验和检查，必要时，可先安装在母线上运行一段时间，再投入运行

D、为防止电压互感器反充电，停用时应先拉开一次侧隔离开关，再将二次侧保险取下

6、BFN1型负荷开关具有（    ）特点。

A、结构紧凑    B、设计合理

C、联锁可靠    D、绝缘水平高

7、电弧与固体介质接触，固体介质能（    ），从而达到加速电弧熄灭的目的。

A、使电弧迅速冷却

B、金属蒸气大量在固体介质表面凝结

C、使电弧与空气隔绝

D、拉长电弧

8、目前在电力系统中，用得较多的限制短路电流的方法包括（   ）。

A、选择合适的接线方式

B、采用分裂绕组变压器和分段电抗器

C、采用线路电抗器

D、采用微机保护及综合自动化装置

四、案例分析

1、关于变压器过负载能力，描述正确的是（   ）。

A、在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下，变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力

B、一般以过负载倍数（变压器所能输出的最大容量与额定容量之比）表示。

C、变压器过负载能力可分为正常情况下的过负载能力和事故情况下的过负载能力

D、变压器禁止过负载运行

2、在阻值为100Ω的电阻两端加交流电压u＝220sin314t。求流过该电阻的电流有效值I，电阻消耗的功率P，并写出电流的瞬时值表达式i，其值符合下列选项（   ）。

A、2.2A，484W，2.2sin314t(A)

B、2.2A，242W，2.2sin314t(A)

C、3.11A，484W，3.11sin314t(A)

D、3.11A，967W，3.11sin314t(A)