一,单选题:（共40题，每题1分）

1、星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的（）。

A、接地点    B、参考点    C、中性点    D、短路点

2、在电源内部，正电荷是由（）。

A、低电位移向高电位       B、高电位移向低电位     C、高电位移向参考电位     D、低电位移向参考电位

3、当电路断开时，电源端电压在数值上（）电源电动势。

A、大于    B、等于    C、小于    D、远小于

4、导体在磁场中做切割磁力线运动时，导体内就会产生（）。

A、感应电动势    B、电流      C、磁场    D、电感

5、已知在三个电阻串联的电路中，各电阻的阻值分别为6Ω、8Ω和19Ω，则电路的总电阻等于（）Ω。

A、11    B、14    C、27    D、33

6、小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器、(  )等主接线形式。

A、隔离开关         B、负荷开关-熔断器        C、熔断器        D、断路器-熔断器

7、（ ）电压急剧波动引起灯光闪烁，光通量急剧波动，而造成人眼视觉不舒适的现象，称为闪变。

A、长期性              B、周期性           C、连续性              D、间隔性

8、（ ）的特点是变压器故障或检修不影响线路运行，而线路故障或检修要影响变压器运行，相应的变压器要短时停电。

A、外桥接线          B、内桥接线         C、单母线接线          D、单母线分段接线

9、用环氧树脂浇注或缠绕作包封的干式变压器即称为(  )。

A、气体绝缘干式变压器    B、环氧树脂干式变压器     C、H级绝缘干式变压器     D、油浸绝缘干式变压器

10、连接于线路终端的变压器称为降压变压器,其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级(  )。

A、相差10%       B、相差20%         C、相差30%       D、相同

11、对电压互感器的准确度，1、3、3P、(  )级一般用于保护。

A、4P    B、4.5P    C、5P    D、5.5P

12、变压器一、二次侧的漏电抗压降分别等于(  )。

A、一、二次侧的漏磁通    B、一、二次侧的漏电感    C、一、二次侧的漏磁电势   D、以上答案都不对

13、我国电力变压器大部分采用(  )绝缘材料，即浸渍处理过的有机材料、如纸、棉纱、木材等。

A、A 级　　B、B级　　C、C级　　D、D级

14、变压器在正常运行时，允许过负载是因为变压器在一昼夜内的负载(  )。

A、有高峰、有低谷　 B、无高峰、无低谷        C、只有高峰          D、只有低谷

15、电力系统中一般使用（ ）进行无功补偿。

A、磁力补偿起动器      B、移相（并联）电容器      C、脉冲电容器          D、耦合电容器

16、RGC型SF6气体绝缘开关柜常用于额定电压（ ）的系统。

A、3kV～10kV          B、3kV～24kV           C、35kV             D、110kV

17、SF6负荷开关配有与柜体连接的锁板，防止人员在接地开关处于分闸位置时（  ）。

A、进入开关室          B、误入带电间隔           C、到达开关附近          D、不能巡视

18、GW4-35系列隔离开关一般制成（  ）。

A、单极形式    B、双极形式    C、三极形式    D、多极形式

19、JCZR2-10JY/D50型交流高压接触器采用的自保持方式一般为（  ）。

A、机械自保持       B、电磁自保持      C、磁力自保持       D、液压自保持

20、真空灭弧室中的触头断开过程中，主要依靠（  ）使触头间产生电弧。

A、触头间气体分子     B、触头产生的金属蒸气     C、触头间隙介质的热游离     D、依靠绝缘油

21、FZN12-40.5型开关柜使用的长寿命真空断路器可开合（  ）次免维护。

A、1万        B、2万       C、3万        D、4万

22、交流高压真空接触器采用机械自保持方式是利用（  ）实现自保持的。

A、合闸线圈            B、合闸锁扣装置           C、分闸弹簧          D、分闸锁扣装置

23、直线杆塔用符号（  ）表示。

A、Z                    B、N                C、J                  D、D

24、按允许电压损失选择导线截面应满足（  ）。

A、线路电压损失＜额定电压的5％        B、线路电压损失≤允许电压损失

C、线路电压损失＝允许电压损失          D、线路电压损失≥允许电压损失

25、架空电力线路跨越架空弱电线路时，其交叉角对于一级弱电线路应（  ）。

A、＜300               B、≥300              C、＜450               D、≥450

26、电力线路按架设方式可分为（  ）。

A、输电线路和配电线路  B、高压线路和低压线路  C、架空电力线路和电力电缆线路  D、供电线路和用电线路

27、避雷带是沿建筑物易受雷击的部位（如屋脊、屋檐、屋角等处）装设的（  ）。

A、网状绝缘体            B、网状导体          C、带形绝缘体            D、带形导体

28、下列关于保护间隙特点描述正确的是（  ）。

A、不会造成接地短路故障       B、灭弧能力小         C、保护性能好                 D、以上都是

29、根据模数转换的原理不同，微机保护装置中模拟量输入回路有（ ）种方式。

A、1      B、2      C、3      D、4

30、110KV及以下线路保护测控装置不具备（  ）功能。

A、三相一次或二次重合闸       B、过电流保护         C、断路器保护         D、过负荷保护

31、对于高压电力线路，限时电流速断保护的动作时间一般取（  ）。

A、0.2s    B、0.5s   C、0.7s     D、1s

32、对控制和保护回路进行编号时，负极性回路（  ）。

A、编为偶数由大到小     B、编为奇数由大到小     C、编为偶数由小到大     D、编为奇数由小到大

33、220V/380V低压系统，遭受两相触电时，加在人体的电压约为（  ）。

A、220V       B、380V       C、10kV       D、35kV

34、绝缘棒从结构上可分为工作部分、绝缘部分和（  ）三部分。

A、带电部分      B、接地部分        C、握手部分      D、短路部分

35、下列（  ）属于一般防护安全用具有。

A、标示牌、警告牌         B、绝缘棒、绝缘夹钳      C、绝缘手套、绝缘靴       D、绝缘夹钳、验电器

36、绝缘台属于(    )。

A、绝缘安全用具     B、一般防护安全用具    C、基本安全用具     D、辅助安全用具

37、检修设备停电，除了必须把各方面的电源完全断开，还必须拉开(     )，使各方面至少有一个明显的断开点。

A、断路器       B、SF6断路器      C、隔离开关     D、真空断路器

38、电气设备备用状态分(  ) 备用和热备用两种状况

A、运行            B、检修           C、试验           D、冷

39、工作期间(  )必须始终在工作现场，对工作班人员的安全认真监护，及时纠正违反安全的动作。

A、工作许可人         B、被监护人员         C、工作负责人        D、工作班成员

40、绝缘棒一般每（ ）检查一次，检查有无裂纹、机械损伤、绝缘层破坏等。

A、1个月       B、2个月       C、3个月       D、6个月

二，判断题:（共36题，每题1分）

1、交流电路中的阻抗包括电阻和电抗，而电抗又分为感抗和容抗。（）

2、在电路中A、B两点的电压用UAB表示，则UAB=UB-UA。（）

3、电阻的单位是欧姆，符号表示为。（   ）

4、通过电磁感应现象可以知道，导体在磁场中切割磁力线的运动速度越快，导体的感应电动势越小。(   )

5、电压质量包含电压允许偏差、电压允许波动与闪变等内容。（）

6、电源中性点经消弧线圈接地方式，其目的是减小接地电流。（）

7、我国110kV及110kV以上的电力系统，都采用中性点非直接接地的运行方式，以降低线路的绝缘水平。（）

8、油箱上采用片式散热器代替管式散热器，提高了散热系数，是低损耗油浸变压器采用的改进措施之一。（）

9、二次侧的负载阻抗不得大于电流互感器的额定负载阻抗，以保证测量的准确性。（）

10、变压器调压方式通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。（）

11、变压器二次不带负载，一次也与电网断开（无电源励磁）的调压，称为无励磁调压，一般无励磁调压的配电变压器的调压范围是或。（）

12、当系统短路或接地时，通过很大的短路电流，变压器会产生很大的噪音。（）

13、罐式六氟化硫（SF6）断路器特别适用于多地震、污染严重地区的变电所。(    )

14、PRW10-12F型熔断器装设有工作触头和消弧触头。(    )

15、真空断路器的缺点是具有可燃物，易发生爆炸燃烧。(    )

16、因真空断路器的触头设置在真空灭弧室内，所以对触头材料的含气量高低没有要求。(    )

17、隔离开关不允许拉、合母线和与母线相连的设备的电容电流。(    )

18、对断路器的运行维护中，新设备投入运行后，应相对缩短巡视周期。(    )

19、对运行中断路器一般要求，断路器金属外壳应有明显的接地标志。(    )

20、电压为220V的线路一般称为低压配电线路；电压为380V的线路一般称为中压配电线路。（）

21、新电缆敷设前应做交接试验。（）

22、空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。（）

23、杆塔基础一般分为混凝土电杆基础和铁塔基础。（）

24、500kV电力线路一般沿全线装设单避雷线。（）

25、电力系统过电压分成两大类：大气过电压和内部过电压。（）

26、高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。（）

27、中小容量的高压电容器组如配置延时电流速断保护，动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍，动作时限可取0.2S。（）

28、瓦斯保护的主要元件为气体继电器，将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中，并要注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧。（）

29、过电流保护是变压器的主保护。（）

30、工作票签发人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项，然后分别在工作票上分别确认、签名，工作班组方可开始工作。（）

31、TT系统是指电源中性点直接接地，而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的三相四线制低压供电系统。（）

32、在运行中，电流的热量和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因。（）

33、带电挂接地线等，会产生强烈的电弧，将人严重灼伤。（）

34、在三相四线制的供电系统中采用保护接零时，可在零线上装熔断器。（）

35、当人需要接触漏电设备时，为防止接触电压触电，应戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋。（）

36、倒闸操作先在一次系统模拟图上模拟操作，模拟操作完毕后，应检查操作票上所列项目的操作是否正确。（）

三,多选题:（共8题，每题2分）

1、只有在同一停电系统的所有工作结束，工作票全部终结收回，拆除（ ）恢复常设遮栏，并得到运行值班调度员或运行值班负责人的许可命令，方可合闸送电。

A、所有接地线                B、临时遮栏             C、标示牌             D、警示牌

2、继电保护装置按保护所起的作用分类，有（  ）等。

A、主保护         B、后备保护       C、辅助保护       D、母线保护

3、如果在电气工作交接班过程中，需要 (   )，仍由交班人员负责处理，必要时可请接班人员协助工作。

A、接地线设置       B、异常情况要处理       C、进行重要操作     D、有事故要处理

4、人们把具有吸引(   )等物质的性质称为磁性，具有磁性的物体叫磁体。

A、铁    B、镍    C、铜    D、钴    E、铝

5、在多个电阻并联构成的电路中，以下说法正确的有（  ）。

A、各电阻端电压小于电路端电压，各电阻电流等于电路电流

B、各电阻端电压大于电路端电压，各电阻电流小于电路电流

C、各电阻端电压等于电路端电压，各电阻电流小于电路电流

D、各电阻端电压等于电路端电压，各电阻电流之和等于电路电流

6、手车式开关柜接地开关无法操作合闸的故障原因可能有（  ）等。

A、电缆侧带电，操作舌片不能按下      B、接地开关闭锁电磁铁不动作，舌片不能按下

C、电缆室门未关好                    D、隔离开关未拉开

7、互感器停用注意事项包括（  ）。

A、停用电压互感器，应将有关保护和自动装置停用，以免造成装置失压误动作

B、为防止电压互感器反充电，停用时应将二次侧保险取下，再拉开一次侧隔离开关

C、停用的电压互感器，在带电前应进行试验和检查，必要时，可先安装在母线上运行一段时间，再投入运行

D、为防止电压互感器反充电，停用时应先拉开一次侧隔离开关，再将二次侧保险取下

8、电力系统接地系统一般包括（  ）。

A、中性点直接接地系统   B、中性点不接地系统  C、中性点经消弧线圈接地系统  D、中性点经电阻接地系统

四，案例分析题:（共2题，每题4分）

1、对携带型接地线有(    )等要求。

A、接地线应采用带透明绝缘层的多股软铜线。

B、接地线截面积应符合短路电流的要求，但不得小于25mm2。

C、接地线必须使用专用的线夹固定在导体上，严禁采用缠绕的方法进行接地或短路。

D、接地线截面积应符合短路电流的要求，但不得小于16mm2。

2、把L为0.1H的电感线圈接在U为220V、f为50Hz的交流电源上，则感抗XL、电流I的值符合下列选项（ ）。

A、31.4Ω，3.5A            B、31.4Ω，7A          C、62.8Ω，3.5A            D、62.8Ω，7A