1、变压器、电动机、发电机等的铁芯，以及电磁铁等都采用(   )磁性物质。

A、反        B、顺        C、铁       D、永

2、负载接成三角形时，相电压等于线电压的（   ）倍。

A、        B、       C、1      D、1/

3、判断导体内的感应电动势的方向时，应使用（   ）。

A、左手定则          B、右手定则

C、顺时针定则        D、逆时针定则

4、直线载流导线周围磁力线的形状和特点是（   ）。

A、不环绕导线的椭圆形     B、不环绕导线的同心圆

C、环绕导线的椭圆形       D、环绕导线的同心圆

5、求导体电阻大小的表达式为（   ）。

A、R=ρLs   B、R=ρL/s   C、R=ρs/L   D、R=Ls/ρ

6、小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器、(  )等主接线形式。

A、隔离开关

B、负荷开关-熔断器

C、熔断器

D、断路器-熔断器

7、 (  )是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络，所以又称为电力网中的主网架。

A、发电网    B、输电网   C、配电网   D、电力网

8、在一类用电负荷中，当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷，以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷，称为（   ）。

A、超一类负荷         B、重点负荷

C、特别重要负荷       D、重载负荷

9、 (   )位于变压器的顶盖上，其出口用玻璃防爆膜封住。

A、冷却装置     B、储油柜

C、安全气道     D、吸湿器

10、常用的变压器油有国产25号和(   )号两种。

A、5    B、10    C、15    D、20

11、气体绝缘变压器为在密封的箱壳内充以(   )气体代替绝缘油，利用该气体作为变压器的绝缘介质和冷却介质。

A、SF6 　  B、H2 　  C、O2 　  D、N2

12、对于油浸式变压器绕组和顶层油温升限值， A级绝缘在98时产生的绝缘损坏为正常损坏，绕组最热点与其平均温度之差为(   )，保证变压器正常寿命的年平均气温是20，绕组温升限值为65。

A、12    B、13    C、14    D、15

13、不论变压器分接头在任何位置，只要电源电压不超过额定值的(   )，变压器都可在额定负载下运行。

A、±4%    B、±5%    C、±6%    D、±7%

14、连接于线路终端的变压器称为降压变压器,其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级(   )。

A、相差10%       B、相差20%

C、相差30%       D、相同

15、弹簧储能操作机构在断路器处于运行状态时，储能电动机的电源隔离开关应在（    ）。

A、断开位置           B、闭合位置

C、断开或闭合位置     D、闭锁位置

16、交流高压真空接触器-熔断器组合电器可用于（    ）控制和保护。

A、电压互感器      B、电动机

C、避雷器          D、发电机

17、GW5-35系列隔离开关由于传动伞齿轮在金属罩内，不受雨雪侵蚀，所以（    ）。

A、不需维护保养

B、不受操作机构控制

C、转动比较灵活

D、检修方便

18、FW5-10负荷开关的含意是（    ）。

A、额定电压10kV户外型负荷开关

B、额定电压5kV户外型负荷开关

C、额定电压10kV户内型负荷开关

D、额定电压10kV户外型隔离开关

19、断路器经检修恢复运行，操作前应检查（    ）是否正常。

A、防误操作闭锁装置    B、传动机构

C、灭弧室              D、动、静触头是否良好

20、环网供电的目的是为了提高（    ）。

A、调度灵活性        B、供电安全性

C、供电可靠性        D、供电经济性

21、FL(R)N36-12D型负荷开关具有（    ）等特点。

A、体积大、安装使用方便     B、体积小、安装使用方便

C、体积小、安装使用困难     D、体积大、价格低

22、BFN1型负荷开关按灭弧原理分类为（    ）负荷开关。

A、压气式      B、喷气式

C、储气式      D、产气式

23、针式绝缘子主要用于（   ）。

A、35kV以下线路         B、35kV以上线路

C、直流线路             D、低压配电线路

24、架空配电线路是（   ）架空电力线路。

A、高压                B、电压等级较低的

C、中压                D、电压等级较高的

25、高压配电线路每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离不应小于（   ）。

A、0.2m              B、0.3m

C、0.4m              D、0.5m

26、电力线路是电力网的主要组成部分，其作用是（   ）电能。

A、变换和分配             B、输送和分配

C、输送和消耗             D、变换和分配

27、在正常情况下，阀型避雷器中（  ）。

A、无电流流过         B、流过工作电流

C、流过工频续流       D、流过冲击续流

28、在高杆塔增加绝缘子串长度，线路跳闸率（  ）。

A、降低              B、增大

C、不变化            D、以上皆有可能

29、相对编号的常用格式是（ ）。

A、设备编号-端子排号     B、设备名称-接线端子号

C、设备编号-接线端子号   D、设备名称-端子排号

30、小母线编号中，符号“～”表示（ ）性质。

A、正极     B、负极     C、交流     D、直流

31、阅读（ ）的顺序是：先交流后直流再信号，从上而下，从左到右，层次分明。

A、原理图       B、展开图

C、安装图       D、归总式原理图

32、（ ）指正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路。

A、明备用    B、冷备用    C、暗备用    D、热备用

33、IT系统是指电源中性点不接地或经足够大阻抗（约1000Ω）接地，电气设备的外露可导电部分经各自的(    )分别直接接地的三相三线制低压配电系统

A、保护线PE      B、中性线N

C、PEN线         D、相线

34、工作票签发人由检修部门熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉《电业安全工作规程》的（   ）担任。

A、安全员         B、工作许可人

C、技术人员       D、操作电工

35、绝大部分的触电死亡事故都是电流通过人体对人体内部器官的一种伤害,这种伤害称之(   )。

A、电弧       B、电击

C、电烙印     D、电伤

36、由于电流的热效应、化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害称为（   ）。

A、电弧     B、触电

C、电击     D、电伤

37、第一种工作票至预定时间，工作尚未完成，应由(   )提前办理延期手续。

A、变电站值班员       B、工作票签发人

C、工作许可人         D、工作负责人

38、装设剩余电流保护器是正常工作条件下防止直接接触触电的（   ）

A、主要防护      B、补充防护

C、基本防护      D、间接防护

39、（   ）的绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压，只能起加强基本安全用具的保护作用。

A、绝缘安全用具     B、一般防护安全用具

C、基本安全用具     D、辅助安全用具

40、在电气设备上工作，保证安全的组织措施有：工作票制度；工作许可制度；工作监护制度；工作间断、转移及（   ）。

A、安全保卫制度          B、操作票制度

C、工作间断、转移制度          D、工作终结制度

1、电动势的大小等于外力克服电场力把单位正电荷在电源内部从负极移到正极所做的功。（   ）

2、判断载流导体在磁场中运动方向时，应使用左手定则，即伸出左手，大拇指与四指垂直，让磁力线穿过手心，四指与电流方向一致，则大拇指所指方向为导体受力的方向。（   ）

3、磁感应强度B是用来描述磁场的强弱和方向的物理量。（   ）

4、磁铁两端磁性最强的区域称为磁极。（   ）

5、在电力系统中，对于供电距离太长、线路导线截面太小、变压级数太多等引起的电压下降,可采用调整变压器分接头、降低线路阻抗等方法解决。（   ）

6、谐波电流可使电力系统发生电流谐振，从而在线路上引起过电流，有可能击穿线路的绝缘。（   ）

7、火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。（   ）

8、S11-M（R）-100/10表示三相油浸自冷式，双绕组无励磁调压，卷绕式铁芯（圆载面），密封式，额定容量100kVA，低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。（   ）

9、若变压器带有可控硅整流器或电弧炉等非线性负载时，由于有高次谐波产生，变压器声音也会变化。（   ）

10、当变压器二次侧开路，一次侧施加电压使其电流达到额定值，此时变压器从电源吸取的功率即为短路损耗。（   ）

11、各接头有无过热及打火现象，螺栓有无松动，有无异常气味，是电流互感器巡视检查项目之一。（   ）

12、变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号，它表示变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系。（   ）

13、保护电压互感器的高压熔断器额定电流一般小于或等于1A。(    )

14、永磁操作机构结构简单、可靠性高、机械寿命长。(    )

15、真空灭弧室的波纹管与动导电杆之间的连接采用“滑配”工艺，以保证动导电杆可以作直线运动。(    )

16、造成高压电容器发热的原因之一是运行中温度急剧变化。(    )

17、XRN系列熔断器属于高分断能力熔断器。(    )

18、RXW-35型熔断器是限流式户外高压熔断器。(    )

19、PRW10-12F型熔断器的消弧触头返回弹簧在熔丝熔断时可迅速拉长电弧。(    )

20、架空线路直线杆、转角杆倾斜度（包括挠度），不应大于15‰，转角杆不应向外侧倾斜。（   ）

21、拉线调节金具用于施工和运行中固定与调整导线的松紧，要求有调节方便、灵活的性能。（   ）

22、目前我国的输(送)电线路基本采用架空电力线路。（   ）

23、转角杆塔两侧导线拉力不在一条直线上，一般用拉线来平衡转角处的不平衡张力。（   ）

24、电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为过电压。（ ）

25、线路装设自动重合装置后，对提高供电可靠性起很大作用。（ ）

26、控制电缆的编号中，打头字母表征电缆的归属，如“E”就表示该电缆归属于110kV线路间隔单元。（  ）

27、单相接地短路是高压电动机最严重的故障。（  ）

28、从功能上来划分，微机保护装置的硬件系统可分为8个部分。（  ）

29、电流速断保护和重瓦斯保护均不能反映变压器绕组的匝间短路故障。（  ）

30、绝缘鞋由特种橡胶制成，以保证足够的防水性。（   ）

31、所有工作人员（包括工作负责人）不许单独留在高压室内以免发生以外触电或电弧灼伤事故。（   ）

32、操作票填写时，被操作的开关设备要填写双重名称，即设备的名称和编号。（   ）

33、电流通过人体，对人的危害程度与通过的电流大小、持续时间、电压高低等有密切关系。（  ）

34、 “禁止合闸，有人工作！”属于禁止类标示牌。（   ）

35、电气设备的金属外壳，不应该带电，但由于安装不良，造成设备的带电部分碰到金属外壳；人若碰到带电外壳，就会发生触电事故，这种触电称为接触电压触电。（   ）

36、人体触电时，人体电阻越大，流过人体的电流就越大，也就越危险。（   ）

1、杆塔基础的拉盘作用是（   ）。

A、承受拉线的上拔力     B、稳住电杆

C、以防电杆下沉         D、锚固拉线

2、电压互感器的准确度等级是指在规定的（   ）变化范围内，负荷功率因数为额定值时，误差的最大限值。

A、二次电压      B、一次负荷

C、一次电压      D、二次负荷

3、按高压断路器的灭弧原理和灭弧介质断路器可分为（    ）等。

A、油断路器      B、户内式断路器

C、真空断路器    D、SF6断路器

4、电力系统过电压分成两大类：（  ）。

A、外部过电压和内部过电压

B、外部过电压和大气过电压

C、大气过电压和内部过电压

D、雷电过电压和内部过电压

5、电气工作在完成交接手续、双方在值班记录上签字后，值班负责人应向电网有关值班调度员汇报设备的(   )等情况，并核对时钟，组织本值人员简要分析运行情况和应做哪些工作，然后分赴各自岗位，开始开作。

A、检修                   B、重要缺陷

C、本变电所的运行方式     D、气候

E、电气试验情况           F、运行设备

6、横担定位在电杆上部，用来（   ）。

A、支持绝缘子               B、支持导线

C、使导线间满足规定的距离   D、水泥横担

7、我国规定的交流安全电压为（   ）。

A、6V           B、12V

C、36V          D、42V

E、220V         F、380V

8、由于冷轧硅钢片在沿着辗轧的方向磁化时（   ），其性能优于热轧，国产变压器均采用冷轧硅钢片。

A、有较低的导磁系数      B、较小的单位损耗

C、其性能优于热轧        D、有较高的导磁系数

1、关于电流互感器准确度，描述正确的是（   ）。

A、测量用电流互感器和保护用电流互感器的标准准确度不同

B、标准仪表用0.2、0.1、0.05、0.02、0.01级

C、测量仪表一般用0.5、3.0级等

D、保护一般用B级、D级、5PX、10PX级等。

E、0.5级的电流互感器是指在额定工况下，电流互感器的传递误差不大于50%

2、在电压U为220V电源上并联两只灯泡，它们的功率分别是P1为100W和P2为400W，则总电流I为(   )A。

A、0.45       B、1.37       C、1.82      D、2.27