# 工业用电设备 复习资料

# 一、填空题（10题，共20分）

1、按受控程度，电力电子器件分为三类：不可控器件、  半控型器件  和全控型器件。

2、从晶闸管开始承受正向电压到触发脉冲出现，这段时间所对应的电角度称为  控制角  。

3、三相异步电动机的调速方法包括：变频调速、   变极调速   和变转差调速。

4、当电动机Y联结与△联结的总损耗相等时，此时的负载率称为  临界负载率   。

5、按加热方式不同，电阻炉可分为  直接电热电阻炉  和间接电热电阻炉。

6、在电炉用变压器中传入电抗器的目的是  稳定电弧和限制短路电流  。

7、感应炉是利用  感应电流  在物料内流动产生热而把物料加热的一种熔炼和加热设备。

8、焊接电弧按电流种类可分为：交流电弧、  直流电弧  和脉冲电弧。

9、焊接电弧的引燃方式包括  接触引燃  和非接触引燃。

10、蓄电池是一种可以实现  电能和化学能  相互转换的一种电源设备。

# 二、单项选择题（15题，共30分）

1、下面电力电子器件中属于半控型器件的是（B）

（A）电力二极管               （B）晶闸管

（C）IGBT                     （D）Power MOSFET

2、一般情况下，下面器件中开关频率最高的器件是（D）

（A）晶闸管                   （B）GTO

（C）IGBT                     （D）Power MOSFET

3、在电阻性单相桥式全控整流电路中，晶闸管的导通角和控制角的关系为（ B ）

（A）                    （B）

（C）                    （D）

4、下面哪种调速方式不能实现异步电动机的平滑调速（C）

（A）变压调速                  （B）变频调速

（C）变极调速                  （D）变转差调速

5、某两对极三相异步电机的工作频率为50Hz，则该异步电机的同步转速为（C）

（A）3000r/min  （B）2000r/min  （C）1500r/min  （D）1000r/min

6、某三相异步电机当前转速为800r/min，已知该电机运行频率为50Hz，极对数为3，则该异步电机的转差率为（B）

（A）0.1         （B）0.2       （C）0.4      （D）0.6

7、综合考虑光热效应、光能，远红外加热电阻炉一般选取波长在（A）的远红外线加热效果最佳。

（A）3~25μm                   （B）25~200μm

（C）25~500μm                 （D）500~1000μm

8、下面所述四种控制方式中，哪种控制方法不能用于电阻炉炉温的控制（B）

（A）位式控制                  （B）断式控制

（C）连续控制                  （D）脉冲控制

9、下面所示电炉中不属于间接电热电阻炉分类的是（A）

（A）石墨化电炉                （B）远红外线加热电阻炉

（C）箱式电阻炉                （D）电渣炉

10、表面淬火最理想的一种加热方式（D）                                                                                       （A）电阻炉加热                （B）电弧炉加热

（C）远红外线加热              （D）感应加热

11、使交流电弧电流连续的方法（B）

（A）提高交流电压的电压值      （B）交流电路中接入大电感

（C）交流电路中接入大电容      （D）减小交流电路中的电阻值

12、下面哪种类型不属于电子控制型直流弧焊电源的基本类型（D）

（A）移相式                    （B）模拟式

（C）逆变式                    （D）整流式

13、电解烧碱过程中不希望生成的物质是（A）

（A）NaClO       （B）NaOH      （C）H2      （D）Cl2

14、在下面常用体系蓄电池中电压最高的是（A）

（A）铅酸蓄电池                 （B）碱性蓄电池

（C）锌-银蓄电池                （D）锂离子蓄电池

15、下面哪个不是常用的光度量（D）

（A）光通量    （B）发光强度    （C）照度    （D）发光时间

# 三、简答题（5题，20分）

1、简述电力场效应晶体管（Power MOSFET）的特点。

答：

电力场效应晶体管（Power MOSFET）的特点包括：

（1）用栅极电压来控制漏极电流；

（2）驱动电路简单，需要的驱动功率小；

（3）开关速度快，工作频率高；

（4）热稳定性优于GTR，无二次击穿问题；

（5）电流容量小，耐压低，一般只适用于功率不超过10kW的电力电子装置。

2、简述采用多重化整流电路的原因。

答：

电力电子装置是非线性负载，工作时会产生谐波电流，对电网产生谐波污染，且消耗大量的无功功率。整流装置所产生的谐波电流次数与整流输出脉波数有关，脉波数越多，最低次高次谐波电流的次数越高。谐波电流的含有率与谐波电流的次数成反比，在整流装置容量一定的情况下，脉波数越多，总谐波电流的含量越小； m重整流电路的脉波数为6m脉波整流。因此，采用多重化整流电路可以使得电网侧谐波电流的含量减小，在一定程度上可以提高功率因数。

3、简述变极调速的原理和特点。

答：

通过改变定子三相绕组的连接方式以改变旋转磁场极对数从而改变旋转磁场转速（同步转速）的一种调速方法。

特点：

（1）具有较硬的机械特性，稳定性良好；

（2）无转差损耗，效率高；

（3）接线简单、控制方便、价格低；

（4）有级调速，级差较大，不能获得平滑调速；

（5）可以与调压调速、电磁转差离合器配合使用，获得较高效率的平滑调速特性。

4、简述远红外线加热的特点。

答：

（1）远红外线能透入被加热物体表面一定深度，加热速度快， 电能消耗少，加热质量高；

（2）与一般电阻加热相比，可缩短加热时间1/3~1/2，节约用电30%以上；

（3）设备费用低、操作简单、干燥质量好、安全可靠 ；

（4）在各行业的中、低温加热方面得到广泛应用 。

5、简述焊接电弧的引燃方式。

答：

焊接电弧的引燃方式包括接触引燃和非接触引燃。

（1）接触引燃：电极（焊条或焊丝）与焊件在直接接触（短路）的状态下突然拉开（断路）而使电极与焊件间产生电弧的一种引燃方式。                                       手工电弧焊都采用这种引燃方式。

（2）非接触引燃：在电极与焊极间没有接触的状态下，在电极与焊件间加上10kV /cm的高电压，使它们之间的空气击穿，产生气体游离，发展成电弧的引燃方式。

多用于除手工电弧焊以外的各类弧焊机上。

# 四、问答题（3题，30分）

1、请描述电压型逆变电路和电流型逆变电路的特点。

答：

电压型逆变电路的特点包括：

（1）直流侧为电压源，或并联大电容相当于电压源，直流侧电压基本无脉动，直流回路呈现低阻抗。

（2）由于直流电压源的箝位作用，无论负载阻抗角如何，交流侧输出电压为矩形波。而交流侧输出电流波形和相位因负载阻抗情况不同而不同。

（3）交流侧为阻感负载时需要提供无功功率。为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道，逆变 桥各臂并联有反馈二极管。

电流型逆变电路的特点包括：

（1）直流侧串联有大电感，相当于电流源。直流侧电流基本无脉动，直流回路呈现高阻抗。

（2）交流侧输出电流为矩形波，与负载阻抗角无关。而交流侧输出电压波形和相位则因负载阻抗情况的不同而不同。

（3）交流侧为阻感负载时需要提供无功功率。直流侧电感起缓冲无功能量的作用。因为反馈无功能量时直流电流并不反向，因此不必像电压型逆变电路那样要给开关器件反并联二极管。

2、请描述绕线式三相异步电动机的启动方法。

答：

（1）转子回路串入电阻起动

特点：既可减小起动电流，又可增大起动转矩，转子功耗增加

（2）软起动

起动过程中在电动机主回路串接变频变压器件或分压器件，使加到定子绕组的电压频率可连续改变，或电动机端电压从某一设定值自动无级上升至全压，电动机转速平稳上升至全速的一种起动方式。

软起动的两个基本特点：在整个起动过程中电动机平稳加速，无机械冲击；起动电流低，切换时没有电流冲击。

软启动包括：

（a）变频变压类软起动：适用于各种异步电机，既可减小起动电流，又可增大起动转矩，造价高；

（b）调压起动：又称智能软起动，调压启动器串接在电源和被控电动机之间，通过微控制器的控制使得加到定子绕组的三相电压由小到大连续改变。

（c）阻抗分压类软起动。

3、请描述电子控制型弧焊电源的特点。

电子控制型弧焊电源，充分体现了电子技术和电力电子技术的优越性，其特点：

（1）可以对外特性进行任意的控制，满足各种弧焊方法的需要；

（2）具有良好的动特性，反应时间短；

（3）可调节参数多，特别是脉冲式电子控制的弧焊电源，可以对电弧功率进行精密的控制和遥控；

（4）输出电压、电流稳定性好，抗干扰能力强，不易受网路电压波动和温度变化的影响；

（5）弧焊逆变器还具有高效、体积小的特点；

（6）便于进行编程和采用微机控制，是全位置自动焊和弧焊机器人用的理想弧焊电源；

（7）电路比较复杂。