电机学下 复习资料
一、简答题（55分）
1、如何判断一台同步电机处于发电机状态还是电动机状态？（10分）

答：决定同步电动机运行处于发电机状态的依据是转子励磁磁动势波与气隙磁通密度波的相对位置。当转子励磁磁动势波超前气隙磁通密度波时，同步电机运行于发电机状态；相反滞后时，同步电机运行处于电动机状态。

2、比较他励直流发电机和并励直流发电机短路电流的情况。（15分）

答：他励直流发电机的励磁电流由其他直流电源供给，因此短路电流时他励发电机能输出的最大电流，它等于电枢电动势除以电枢回路总电阻，其值很大。并励发电机则不同，由于励磁绕组并联在电枢两端，当电枢短路，即端电压为零时，励磁电流也为零，因此短路电流不大，仅等于剩磁电动势除以电枢回路总电阻。

3、电枢反应电抗和同步电抗的物理意义是什么，两者有什么不同？它们之间有什么关系？其大小都与什么因素有关？（15分）
   答：电枢反应电抗反映三相电流产生三相合成基波磁动势，合成基波磁动势产生气隙磁通，在一相绕组中感应基波电动势的物理过程。同步电抗反映的是三相电流产生三相合成磁动势，合成磁动势产生磁通，包括气隙磁通和漏磁通在一起的全部磁通在一相绕组中感应电动势的物理过程。可见，电枢反应电抗反映仅是基波气隙磁通的作用，同步电抗不仅包括了气隙磁通，还包括了漏磁通的作用。

同步电抗包括电枢电抗和电枢漏抗，同步电抗大于电枢电抗。电枢反应电抗与角频率、绕组有效匝数的平方以及气隙磁通所经过磁路的磁导成正比。同步电抗包括的漏电抗与漏磁路的磁导成正比。


4、异步电机的气隙比同容量同步电机的大还是小，为什么？（15分）
   答：异步电机的气隙比同容量同步电机的要小。因为异步电机的励磁电流由三相交流电源提供，如果气隙大，则磁导小，产生一定的气隙磁通所需的励磁电流就大。由于励磁电流基本是无功电流，因此励磁电流大就使电动机的功率因素降低，使电源或电网的无功功率负担增加。而同步电机的励磁电流由独立的直流电源提供，可以通过调节励磁电流来改变其功率因数的大小和性质。
2、 计算题（45分）

1、一台装有换向极的复励直流发电机，串励绕组与电枢绕组串联，并励绕组并联在电机出线端。额定值为PN=6kW，UN=230V，nN= 1450r/min，电枢绕组电阻为0.57Ω，串励绕组电阻为0.076Ω，换向极绕组电阻为0.255Ω，并励绕组电阻为177Ω，一对电刷上的电压降为2V。额定运行时，铁耗PFe= 234W，机械损耗Pm=61W，不计附加损耗。求该发电机额定运行时的电磁功率、电磁转矩和效率。（10分）
  

解  串励绕组和换向极绕组都与电枢绕组串联，因此电枢绕组回路的总电阻为：

           
[image: image1.wmf]W

=

+

+

=

å

901

.

0

255

.

0

076

.

0

57

.

0

a

r


    额定电流、并励绕组电流和额定电枢电流分别为：

            
[image: image2.wmf]A

U

P

I

N

N

N

09

.

26

230

6000

=

=

=


            
[image: image3.wmf]A

R

U

I

f

fN

N

299

.

1

177

230

=

=

=


            
[image: image4.wmf]A

I

I

I

fN

N

aN

39

.

27

299

.

1

09

.

26

=

+

=

+

=


则

   
[image: image5.wmf]V

U

r

I

U

E

b

a

aN

N

aN

7

.

256

2

901

.

0

39

.

27

230

2

=

+

´

+

=

D

+

+

=

å


   
[image: image6.wmf]W

I

E

P

aN

aN

emN

7031

39

.

27

7

.

256

=

´

=

×

=


   
[image: image7.wmf]m

N

n

P

P

T

N

emN

emN

N

×

=

=

W

=

3

.

46

60

2

p


   
[image: image8.wmf]W

p

p

P

N

P

m

Fe

emN

7326

61

234

7031

1

=

+

+

=

+

+

=


   
[image: image9.wmf]%

9

.

81

7326

6000

1

=

=

=

N

N

N

P

P

h


2、一台三相电力变压器，SN=1000kV·A，U1N/U2N = 10000V/3300V，一、二次绕组分别为星形、三角形联结，短路阻抗标幺值Zk=0.015+j0.053，带三相三角形联结的对称负载，每相负载阻抗ZL=（50+j85）Ω，求一次、二次电流和二次电压。（10分）

取解：二次侧阻抗基值为

  
[image: image10.wmf]W

=

´

´

=

=

=

=

67

.

32

10

1000

3300

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

N

N

N

N

N

N

N

S

U

I

U

I

U

Z

f

f


  二次绕组每相负载阻抗的标幺值为：


[image: image11.wmf]602

.

2

53

.

1

67

.

32

)

85

50

(

2

j

j

Z

Z

Z

N

L

L

+

=

+

=

=


一、二次电流和二次电压标幺值分别为


[image: image12.wmf]3255

.

0

)

602

.

2

5

.

1

(

)

053

.

0

015

.

0

(

1

1

2

1

=

+

+

+

=

+

=

=

j

j

Z

Z

U

I

I

L

K

N

f



[image: image13.wmf]9825

.

0

602

.

2

53

.

1

3255

.

0

2

2

=

+

´

=

×

=

j

Z

I

U

L


一、二次电流和二次电压实际值分别为：


[image: image14.wmf]A

U

S

I

I

I

I

N

N

N

79

.

18

10000

3

10

1000

3255

.

0

3

3

1

1

1

1

1

=

´

´

´

=

×

´

=

×

=



[image: image15.wmf]A

U

S

I

I

I

I

N

N

N

95

.

56

3300

3

10

1000

3255

.

0

3

3

2

2

2

2

2

=

´

´

´

=

×

´

=

×

=



[image: image16.wmf]V

U

U

U

N

3242

3300

9825

.

0

2

2

2

=

´

=

×

=


3、一台同步发电机采用星形联结，三相电流不对称，IA = IN，IB = IC = 0.8IN，试用对称分量法求出负序电流。（10分）

解：设
[image: image17.wmf]°

Ð

=

°

-

Ð

=

°

Ð

=

120

8

.

0

120

8

.

0

0

C

N

N

B

N

A

I

I

I

I

I

I

&

&

&

，

，则

，于是


[image: image18.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image19.wmf]15

)

2

3

2

1

(

8

.

0

)

2

3

2

1

(

8

.

0

1

3

e

8

.

0

e

8

.

0

1

3

120

8

.

0

e

120

8

.

0

e

3

1

a

a

3

1

N

N

0

j24

120

j

N

N

120

j

N

120

j

N

C

2

A

A

I

j

j

I

I

I

I

I

I

I

I

I

B

=

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

+

+

-

+

=

+

+

=

°

Ð

´

+

°

-

Ð

´

+

=

+

+

=

-

）

（

）

（

）

（

&

&

&

&


同理，
[image: image20.wmf]°

-

Ð

=

=

°

Ð

=

=

120

15

120

15

A

2

C

A

B

N

N

I

I

a

I

I

I

a

I

&

&

&

&


4、一台6000kV·A、2400V、50Hz、星形联结的三相8极凸极同步发电机，并联额定运行时的功率因数为0.9（滞后），电机参数为Xd=1Ω，Xq=0.667Ω，不计磁路饱和及电枢绕组电阻。

（1）求额定运行时的每相空载电动势E0、基波励磁磁动势与电枢反应磁动势的夹角；（5分）

（2）分别通过电机参数与功角、电压与电流或电磁功率求额定运行时的电磁转矩，并对结果作比较。（10分）
    解 （1）额定运行时，相电压为

                  
[image: image21.wmf]V

U

U

N

64

.

1385

3

2400

3

=

=

=


       相电流为

                     
[image: image22.wmf]A

U

S

I

N

N

38

.

1443

2400

3

10

6000

3

3

=

´

´

=

=


       因
[image: image23.wmf]9

.

0

cos

=

j

，滞后，则
[image: image24.wmf]4359

.

0

sin

,

84

.

25

=

=

j

j

o


         
[image: image25.wmf]2563

.

1

9

.

0

64

.

1385

4359

.

0

64

.

1385

667

.

0

38

.

1443

cos

sin

tan

=

´

´

+

´

=

×

+

×

=

j

j

y

U

U

X

I

q


         则得出：

          
[image: image26.wmf]o

48

.

51

=

y


          
[image: image27.wmf]o

o

o

64

.

25

84

.

25

48

.

51

=

-

=

-

=

j

y

q


基波励磁磁动势与电枢反应磁动势的夹角为

[image: image28.wmf]o

o

o

o

48

.

141

48

.

51

90

90

=

+

=

+

y


         
[image: image29.wmf]A

I

I

d

29

.

1129

48

.

51

sin

38

.

1443

sin

=

´

=

×

=

o

y


         
[image: image30.wmf]V

X

I

U

E

d

d

5

.

2378

1

29

.

1129

64

.

25

cos

64

.

1385

cos

=

´

+

=

×

+

×

=

o

o

q


（2）
[image: image31.wmf]s

rad

p

f

/

54

.

78

4

50

2

2

=

´

=

=

W

p

p


第一种方法：

     
[image: image32.wmf]kW

S

P

P

N

em

5400

9

.

0

6000

cos

2

=

´

=

´

=

=

j


     
[image: image33.wmf]m

N

P

T

em

×

=

´

=

W

=

68755

54

.

78

10

5400

3


第二种方法：


[image: image34.wmf]m

N

X

X

X

X

U

X

E

mU

T

q

d

q

d

d

×

=

ú

û

ù

ê

ë

é

´

´

´

´

-

´

+

´

´

=

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

+

W

=

68757

)

64

.

25

2

sin(

667

.

0

1

2

)

667

.

0

1

(

64

.

1385

64

.

25

sin

1

5

.

2378

54

.

78

64

.

1385

3

2

sin

2

sin

o

o

o

q

q


可见，两种方法计算出结果是一致的，但是第一种方法简单得多。

_1316077433.unknown

_1316077848.unknown

_1324011561.unknown

_1324012264.unknown

_1324012285.unknown

_1324012217.unknown

_1316077882.unknown

_1316077676.unknown

_1316077692.unknown

_1316077515.unknown

_1316074577.unknown

_1316075213.unknown

_1316075620.unknown

_1316076026.unknown

_1316077311.unknown

_1316077387.unknown

_1316077211.unknown

_1316076523.unknown

_1316075852.unknown

_1316075951.unknown

_1316075695.unknown

_1316075425.unknown

_1316075530.unknown

_1316075385.unknown

_1316075101.unknown

_1316075147.unknown

_1316075001.unknown

_1316073595.unknown

_1316073955.unknown

_1316074015.unknown

_1316073776.unknown

_1316073132.unknown

_1316073346.unknown

_1316072879.unknown

