电力系统分析下 复习资料

A卷

1. 什么是电力系统的潮流计算？（10分）

- 已知以为参考相量的输电线路及其相量图，电压降，写出其横分量和纵分量。（10分）

3. 已知始端发电厂母线电压和负荷功率，写出开式网的潮流计算方法。（10分）

- 什么是闭式网的功率分点？它分为那两种类型？闭式网的网络电压最低点如何界定？（10分）

- 写出节点导纳矩阵的自导纳和互导纳（10分）

- 什么是电力网的PQ节点，PV节点，平衡节点？如果某一闭合网共有n个节点，那么PQ、PV、平衡节点之间是如何分配这n节点的？（10分）

- 牛顿-拉夫逊法的核心是什么？牛顿-拉夫逊法潮流计算最终是否收敛与一维非线性方程的初值有关吗？（10分）

- 写出雅克比矩阵的特点（10分）

- （20分）对下图所示的三节点简单电力系统作牛顿法潮流计算。线路阻抗标幺值已标明在图上，负荷功率的标幺值为：,，。节点3装有无功补偿装置，在运行时，各节点电压的幅值U1=U2=U3=1。节点1为平衡节点，用牛顿拉夫逊法计算潮流。并计算出QC3、QG2及线路功率（收敛精度）。

答案：

1. 什么是电力系统的潮流计算？

根据给定的网络结构和运行条件，通过电压、功率平衡方程，求出整个网络的运行状态，包括各母线的电压、网络中的功率分布以及功率损耗等。

- 已知以为参考相量的输电线路及其相量图，电压降，写出其横分量和纵分量。

答 纵分量；横分量

3. 已知始端发电厂母线电压和负荷功率，写出开式网的潮流计算方法。

答 已知始端发电厂母线电压和负荷功率，则潮流计算方法为：

（1） 假设全网运行在额定电压下，计算各段功率损耗及电源功率。

（2） 用始端电压和计算出的电源功率 ，计算各段的电压降落。

（3） 利用计算出的各点电压，重新按步骤（1）计算各阻抗、导纳支路上功率损耗，以求得较准确的发电机电源功率。

- 什么是闭式网的功率分点？它分为那两种类型？闭式网的网络电压最低点如何界定？

功率分点：功率从两侧流入的点为功率分点，分为有功功率分点和无功功率分点。

若有功功率分点和无功功率分点为同一点，则该点为网络电压最低点。

若有功功率分点和无功功率分点不为同一点，则一般无功功率分点为网络电压最低点。

- 写出节点导纳矩阵的自导纳和互导纳

答 自导纳、、…。余为互导纳。

- 什么是电力网的PQ节点，PV节点，平衡节点？如果某一闭合网共有n个节点，那么PQ、PV、平衡节点之间是如何分配这n节点的？

答 PQ节点的有功功率P和无功功率Q是给定的，节点电压（U、δ）是待求量；PV节点的有功功率P和电压模值U是给定的，节点的无功功率Q和电压的角度δ是待求量；平衡节点的电压模值U和电压的角度δ是给定，有功功率P和无功功率Q是待求量。有一个平衡节点，m-1个PQ节点，n-m个PV节点。

- 牛顿-拉夫逊法的核心是什么？牛顿-拉夫逊法潮流计算最终是否收敛与一维非线性方程的初值有关吗？

答 牛顿拉夫逊算法的核心是将非线性方程的求解转换成相应线性修正方程的迭代求解（或是修正方程式的建立和求解）。 初值选择适当收敛；初值选择不当不收敛。

- 写出雅克比矩阵的特点

答 雅可比矩阵具有以下特点：

（1）雅可比矩阵中元素是节点电压的函数，迭代过程中每次迭代电压都要修正，因此雅可比矩阵中元素每次迭代都改变。

（2）雅可比矩阵不是对称阵。

（3）雅可比矩阵为稀疏阵。

- 对下图所示的三节点简单电力系统作牛顿法潮流计算。线路阻抗标幺值已标明在图上，

负荷功率的标幺值为：,，。节点3装有无功补偿装置，在运行时，各节点电压的幅值U1=U2=U3=1。节点1为平衡节点，用牛顿拉夫逊法计算潮流。并计算出QC3、QG2及线路功率（收敛精度）。

解 已知U1=1、；待求量为 ;节点2为PV节点，已知U2=1,,,待求、; 节点3为PV节点，已知U3=1， ，待求量为，。

- 采用直角坐标式

未知量、，已知量P2、P3、U2、U3.

第一步：形成导纳矩阵

第二步：设定电压初始值

、、

第三步；计算功率不平衡量和电压不平衡量

=

=1.5- 0 = 1.5

=

= -1 - 0 = - 1

第四步：求雅克比矩阵

=

第五步：求修正量

第六步：计算各节点电压的一次近似值

+

=+

+

=+

返回第三步重新迭代。

第二次迭代：

0.997776

= 0.0666934

0.999861

= - 0.0166934

这时

= - 3.2×10-4

= 3.4×10-4

= 4.5×10-6

= 4×10-7

已满足收敛要求。

第七步 电压解：

平衡节点功率：

=

=

=

=

=+= - 0.5 + 1 = 0.5

= 0.02363 + 0.5 = 0.52363

== 0.05708

== 0.03613

= 0.03613 + 1 = 1.03613

（2）也可采用极坐标式解，结果相同，计算过程从略。

B卷

一、判断题

- 有功功率的最大值称为功率极限（  ）

- 电力系统的运行电压,水平取决于有功功率的平衡(  )

- 35kv以下的架空线路的充电功率甚小,这种线路都是消耗无功率的(  )

- 110kv及以上线路当传输功率较大时,电抗中消耗的无功功率将大于电纳中产生的无功功率,线路成为无功负载(  )

- 晶闸管投切电容器会产生谐波(  )

- 拥有大量超高压线路的大型电力系统在低谷负荷时,无功功率往往不足(  )

- 同步调相机相当于正常运行的同步电动机(  )

- 发电机是唯一有功功率电源,也是最基本的无功功率电源(  )

- 静电电容器只能吸收容性无功功率(  )

- 实现无功功率在额定电压下的平衡是保证电压质量的基本条件(  )

- 电压降低,会使网络中的功率损耗和能量损耗降低(  )

- 电压过低还可能危及电力系统运行的稳定性(  )

- 电压过高时各种电气设备的绝缘可能受到损害(  )

- 电压过高时在超高压网络中将增加电晕损耗(  )

- 要使网络各处的电压都达到规定的标准,必须采取各种调压措施(  )

- 电力系统调压,的目的是保证系统中各负荷点的电压在允许的偏授范围内(  )

- 供电线路较长,负荷变动较大的中枢点往往釆用顺调压(  )

- 通常允许事故时的电压偏移较正常情况时大10%(  )

- 大中型同步发电机可调节励磁电流来改变其端电压(  )

- 大型电力系统中发电机调压是最主要的调压措施(  )

- 改变变压器的变比可以升高或降低二次绕组的电压(  )

- 有载调在变压器可在带负荷的条件下切换分接头但调压范围较小(  )

- 利用无功补偿调压的效果与网络性质和负荷情况无关(  )

- 超高压电网利用调相机无功补偿调压效果较好(  )

- 低压电网利用调相机无功补偿调压效果较好(  )

- 在线路上串联接入静电电抗器可提高线路末端电压()

- 在超高压线路上串联接入静电电抗器的作用是提高线路末端电压(  )

- 串联在线路上的加压调压变压器,对于环网可改善功率分布(  )

- 装在系统联络线上的串联加压调压变压器可起隔离作用,使两个系统电压互不影响(  )

- 在系统无功不足时,可采用调整变压器分接头的办法来提高电压(  )

二,单选题

1.晶闸管投切电容器单独使用时只发出(  )功率

A 阻性  B 容性  C 感性

2.逆调压时在最大负荷时可保持中枢点电压高于线路额定电压(  )

A  5 %   B  8 %    C  10 %

3.对负荷变动不大的变电站可用(  )方式

A  常调压   B  逆调压。 C  顺调压、

4.采用恒调压时,在任何负荷下中枢点电压较线路额定电压高(  )

A  12~9 %   B  8~6 %   C  5~2 %

5.电力系统中要求控制电压的节点一般只是（  ）

A 中枢点   B 所有节点  C 线路终点

6。系统中需要控制无功潮流的是（  ）

A 少数线路    B 多数线路  C 全部线路

7.超高压输电线路的发展和城市电网中电缆线路增多(  )功率过剩问题会日显突出

A  视在   B 有功   C 无功

8.无功补偿不能只限于减小系统的电压偏移,还要能全面提高(  )质量

A  电压    B 电流   C 频率

9.从改善电压质量和减少网损考虑,必须尽量做到无功功率(  )平衡

A 长距离传送    B 跨电压级传送    C 就地传送

10.我国电力系统额定频率为50 Hz频率偏差范围为(  )Hz

A 0.1~0.4    B 0.2~0.5    C 0.3~0.6

11.对应增大了的负荷,发电机输出功率增加,频率(  )初始值

A 高于    B 等于    C 低于

12.发电机组调差系数愈小,频率偏移愈(  )

A 小     B 大    C 不变

13.调差系数愈小的机组增加的有功出就愈(  )

A 少     B 不变    C 多

14.系统的单位调节功率愈大,频率就(  )

A 愈不稳定   B 愈稳定    C 没关系

15.二次调频由发电机组转速控制机构---(  )来实现

A 同步电动机   B 同步调相机   C 同步器

16.(  )有调整能力的发电机组参与频率的一次调整

A 全系统    B 大多数   C 少数

17.(  )承担频率的二次调整

A 全系统    B 大多数   C 少数

18.从出力调整范围和调整速度来看(  )最适宜承担调频任务

A 火电厂   B  水电厂    C 核电厂

19.当系统频率下降时,发电机发出无功功率将要(  )

A 增加   B 减少   C不改变

20.当系统频率下降时,变压器和异步电动机的励磁所需的无功功率将(  )

A 增加   B 减少    C 不变

三.多项选择题

1.应用等面积定则可以确定发电机受拢后转子相对角的振荡幅度,即确定(    )摇摆角,可判断发电机能否保持暂态稳定

A 最小    B 中间    C 最大

2.为提高静态稳定,应尽可能(    )

A 提高系统功率极限  B 降低系统功率极限 C 抑制自发振荡

3..降低网络功率损耗的方法有(    )

A 合理组织电网运行方式   B 减少无功功率传送

C 改善网络潮流分布

4.电力系统中主要的发电厂有火力发电厂(    )三类

A 水电厂  B 核电厂  C 潮汐发电厂

5.当系统频率增高时发电机电势要(  ),系统的无功需求略有(  )

A 增高   B 不变   C 减少

6.电压调整的措施有(    )

A 发电机调压  B 改变变压器变比调压  C 无功功率补偿调压

7.无功功率补偿调压有（    ）

A静电电容器  B 同步调相机  C 串联电容器

8。负荷特性包括（    ）

A 静态特性   B 稳态特性   C 动态特性

9。负荷特性反映负荷功率隨(    )变化而变化的规律

A 电流  B 电压  C 频率

10.行波沿线路的相位变动主要是由于线路上存在(    )的缘故

A 电感   B 电阻   C 电容

四．计算题

  - 某工厂用电的年持续负荷曲线如图.试求:工厂全年平均负荷,全年耗电量,最大负荷利用小时Tmax.

2.某元件的电阻为10欧姆,在720h内通过的电量为Ap=80200KWh, Aq=40100Kvarh,最小负荷率a=0.4,平均运行电压为10.3KV,功率因数接近不变.求该元件的电能损耗.

答案：