# 电网监控与调度自动化 复习资料

# A卷

# 一、选择题（每空2分，共30分）

1、对电力系统运行的基本要求是：  可靠性  、  灵活性 和 经济性 三个方面。

2、远方终端对电网监视和控制功能主要是指遥测、 遥信 、 遥控和 遥调 。

3、CPU参与巡查判别的方式，包括：   定时扫查方式  、   中断方式    和    中断触发扫查方式    三种方式。

4、数据传输的差错控制方法包括：差错控制方法、  检错重发法  、 反馈检验法  和  前向纠错法  。

5、按数据传输方向，可将通讯系统分为 单工通讯系统 、 半双工通讯系统 和 全双工通讯系统 。

# 二、简答题（每题10分，共50分）

1、简述电力调度系统的目标及其应用的主要技术手段。

答：电网监控与调度自动化系统的目标：保障电力系统安全稳定、优质高效、经济环保地持续运行。对应的技术手段是在监控系统的基础上的自动发电控制AGC和经济调度控制EDC技术。

2、简述微机变送器的工作过程。

答：变送器的输入信号经过相应的TV、TA变成0~5V交流电压信号，这些信号输入到多路模拟电子开关MPX，CPU经并行接口芯片，将当前需要采样的某路信号地址送到MPX，MPX立即将选定的模拟电压输出到采样保持器。采样保持器按确定的采样时序信号采集该信号，A/D转换器将采样保持器输出的模拟电压转换成数字量，并经与非门向CPU发出转换结束信号,CPU中断当前工作，经并行接口电路读得A/D转换输出数据。CPU再次发出选择下一路采样的地址信号到MPX，CPU对已采集的数据进行处理，并计算出线路上的各种电气量值。

3、简述交流采样过程及其修正措施

答：交流采样过程：输入——变换——滤波——多路模拟开关MPX——采样保持S/H——A/D转换——滤波运算处理——编码调制。

修正措施：1）相位差修正；2）工频跟踪；3）极性转换；4）对于变化不大的量，采用模拟量越阈值传送。

4、简述配电管理系统的主要内容和功能。

答：主要内容有：1）配电调度自动化系统；功能：故障诊断与停电管理。

2)变配电站自动化；功能：采集，监视，控制，保护通信。

3）馈线自动化；功能：测量监视远方控制，故障定点隔离，恢复。

4）图资系统；功能：提供实时地理信息、背景下的设备、线网、用户信息。

5）用电管理自动化；功能：储存客户信息，负荷管理，计量收费，用电管理自动化。

5、分析解决电力系统状态估计SE问题的技术方案。

答：背景：SCADA采集的全网实时数据汇成的实时数据库存在下列明显的缺点：1）数据不齐全。2）数据不精确。3）受干扰时会出现错误数据。

目标：提高数据的可靠性和完整性。

思路：利用冗余度提高精度。

方法：估计过程：1）假定数学模型；2）状态估计；3）检测；4）识别。

算法：最小二乘估计法。

应用：不良数据的检测与识别。

# 三、分析题（每题20分，共20分）

1、比较循环式规约与应答式规约。

答：

（1）循环式规约

特征：RTU主动循环上传；

优点：对通道要求不高；大大提高了传输数据利用率；遥信变位优先插入传送的方式，重要数据发送周期短，实时性强；循环式规约的容量较应答式规约大得多；

缺点：一般数据发送周期长，实时性较差；独占通道；必须采用全双工通道；只能采用点对点的方式连接；不能传递继电保护的相应信息；

（2）应答式规约

特征：主站查询，产生事件时RTU触发启动传输

优点：允许多台RTU以共线的方式共用一个通道，节省通道，提高通道占用率；可采用变化信息传送策略，大大压缩了数据块的长度，提高了数据传送速度；通道适应性强；

缺点：主站采集数据速度慢；对信道要求较高，在通道质量较差时，会发生重要信息丢失的现象；采用整帧校验的方式，出错概率较大，实时性低；容量较循环式规约小得多。

B卷

# 一、选择题（每空2分，共30分）

1、对电力系统运行的基本要求是：  可靠性  、  灵活性 和 经济性 三个方面。

2、远方终端对电网监视和控制功能主要是指遥测、 遥信 、 遥控和 遥调 。

3、CPU参与巡查判别的方式，包括：   定时扫查方式  、   中断方式    和    中断触发扫查方式    三种方式。

4、数据传输的差错控制方法包括：差错控制方法、  检错重发法  、 反馈检验法  和  前向纠错法  。

5、按数据传输方向，可将通讯系统分为 单工通讯系统 、 半双工通讯系统 和 全双工通讯系统 。

# 二、简答题（每题10分，共50分）

1、简述电网监控与调度自动化系统的基本结构。

答：电网监控与调度自动化系统按其功能可分为四个子系统：（1）信息采集和命令执行子系统；（2）信息传输子系统；（3）信息的收集、处理和控制子系统；（4）人机联系子系统。

2、简述交流数据采集技术方案的基本原理。

答：对交流量瞬时值直接采样，通过A/D变换将模拟量变为数字量，由微机对这些数字量进行运算，获得被测电压、电流、有功、无功功率和电能量值。

3、简述RTU的种类、功能与基本结构

答：种类：TTU、RTU、FTU

功能：1）远方功能：遥测、遥控、遥信、遥调、电力系统统一时钟、转发，适合多种规约的数据远传；2）当地功能：CRT显示、汉子报表打印、本机键盘、显示器、远方终端的自检与自调功能。

基本结构：1）系统部分：CPU、RAM、定时器/计数器、中断控制器；2）采集信息输入电路部分：模拟量、状态量、脉冲量、数字量；3）命令输出电路；4）信息传输部分：串行接口、Modem；5）人机联系部分。

4、简述变电站自动化的含义及其基本功能

答：变电站自动化是专业性的综合技术，将监视监测、继电保护、自动控制装置和运动等所要完成的功能组合在一起的一个综合系统。

变电站自动化的基本功能体现在七个子系统：

1）监控子系统 ；2）微机保护子系统；3）电压、无功功率综合控制子系统；4）五防子系统；5）其它自动装置功能子系统；6）遥视及检测子系统；7）远动及数据通信子系统。

5、分析解决电力系统状态估计SE问题的技术方案。

答：背景：SCADA采集的全网实时数据汇成的实时数据库存在下列明显的缺点：1）数据不齐全。2）数据不精确。3）受干扰时会出现错误数据。

目标：提高数据的可靠性和完整性。

思路：利用冗余度提高精度。

方法：估计过程：1）假定数学模型；2）状态估计；3）检测；4）识别。

算法：最小二乘估计法。

应用：不良数据的检测与识别。

# 三、分析题（每题20分，共20分）

1、分析馈线自动化的技术方案。

答：就地控制方案分析

目标：针对辐射式多段线路，依靠开关设备，就地实现线路故障定位，隔离与非故障段恢复供电。

实例：QR为重合器，第一次跳闸后15s重合，第二次跳闸后5s后重合。QS1-QS4为分段器，延时闭合X,7s或14s；延时分闸时限Y，3s；闭锁时限Z,5s。L1-L5为各线线路，设L4段发生永久短路故障。

思路：利用线路首端断路器多次重合闸，配合各段开关，设置延时分、合闸与闭锁时限，根据重合后各开关闭合时间的长短来定位并闭锁距故障最近的开关，然后再次重合恢复非故障段供电。

工作过程：1）L4故障，QR快速跳闸，各段线路先后失压。2）各QS无压，分闸。3）QR延时15s后自动重合闸，;1段及QS1带电。4)QS1延时7s（X时限）合闸，L2段及QS2，QS4带电。5）QS2延时7s合闸，L3段及QS3带电，QS4延时10s（与T接L3段错开）合到故障段L4段上。6）QR再次快速合闸，全线失压。7）各QS失电，延时3s（Y时限）分闸，其中，QS1，QS2带电时间超过5s（闭锁时限Z）解除闭锁；QS4带电时间小于5s，被闭锁分闸。8)QR二次跳闸后延时5s再次重合闸，L1及QS1带电。9）QS1延时7s后合闸，L2及QS2，QS4带电。10）QS2延时7s后合闸，L3段及QS4被闭锁分闸，故障段L4	被隔离。11）QS3延时14s后分闸，L5带电，至此实现FA。

应用分析：所用时间T=15+7+10+5+7+7+14=65s（较短），但经历多次重合闸后对设备和负荷有冲击，线路结构复杂，配合有困难。