[image: image1.jpg]





高电压测试技术 复习资料
一、填空题（每空2分，共54分）
1．目前使用的四种类型避雷器分别为：____________________、____________________、____________________、____________________。
2.电气设备接地的方式有：____________________、____________________、____________________、____________________。
3. 输电线路上出现的大气过压一般有两种，分别是：____________________、____________________。
4.输电线路遭受直击雷一般有三种情况，分别是：____________________、____________________、________________________________________。
5.发电厂、变电所的直击雷保护中，避雷针的安装方式可以分为：____________________、____________________。
二、简答题（本大题共4小题，共26分）
9．请简述避雷针、避雷线的保护作用原理。（本题5分）
10．简述选择避雷器的基本要求。（本题8分）
三、论述题（本题20分）
13． 请深入阐述电力系统绝缘配合的机制。
答案
一、填空题（每空2分，共54分）
1． 保护间隙、排气式避雷器、阀式避雷器、金属氧化物避雷器
2．工作接地、保护接地、静电接地、防雷接地
3．直击雷过电压、感应雷过电压
4．雷击杆塔顶、雷击避雷线或档距中央、雷击导线或绕过避雷线绕击于导线

5．独立避雷针、架构避雷针
二、简答题（本大题共4小题，共26分）
9．避雷针（线）的保护原理可以概括为：能使雷云电场发生突变，使雷电先导的发展沿着避雷针的方向发展，直击于其上，雷电流通过避雷针及接地装置泄入大地而防止避雷针周围的设备受到雷击。
10．（1）、雷电击中输电线路时，过电压危及被保护绝缘时，要求避雷器能瞬时动作
（2）、避雷器应当具有自行迅速截断工频续流，恢复绝缘强度的能力，使电力系统得以继续正常工作
（3）、应当具有平直的伏秒特性曲线，并与被保护设备的伏秒特性曲线之间有合理的配合
（4）、具有一定通流容量，且残压应低于被保护的冲击耐压。
三、论述题（本题20分）

13． 答题要点：
（1）绝缘配合、绝缘水平与试验电压
（2）线路绝缘水平的确定
（3）电气设备试验电压的确定。

